CortexDC 資料中心熱管理與機櫃容量
AI/ML 文獻分析報告

研究設計型完整文獻版｜Input / Output / Evaluation / Experiment Design / Research Gap / CortexDC Mapping

文件目的：本報告不是單純摘要文獻，而是將文獻拆成研究問題、輸入、輸出、實驗設計、評估指標、研究缺口，以及 CortexDC 實際資料可如何對應。

版本說明：已移除原第 4 章「分析欄位與比較準則」，並將逐篇文獻分析擴充為完整應用文獻版。

日期：2026 年 7 月 3 日

執行摘要

CortexDC 計畫書要求可整理為三個技術層次：第一，溫度與功耗評估，目標是建立 CPU 過熱預防與未來溫度預測能力；第二，機櫃容量分析，目標是結合空 U、電氣餘裕與熱餘裕判斷可用容量；第三，改善建議，目標是根據預測風險提出告警、降載、遷移或冷卻調整等建議。本報告以這三個技術層次為主軸，整理文獻中的模型設計與實驗方法，並判斷哪些方法可由 CortexDC 實際資料支援。

| 計畫成果 | 需回答的技術問題 | 文獻證據類型 | 驗收輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度／功耗評估 | 未來溫度能否提前預測？哪些特徵最重要？ | 回歸、時序模型、誤差與提前量 | MAE、RMSE、熱點 precision / recall |
| 機櫃容量分析 | 空 U、電氣餘裕與熱餘裕如何聯合判定？ | 功率模型、空間熱模型、風險分級 | 功率／熱三重餘裕 |
| 改善建議 | 何時告警、降載、遷移或調整冷卻？ | 最佳化、RL、數位孿生與安全控制 | 建議動作、影響預估、回復規則 |

文獻選取方法：核心集合涵蓋 server-level temperature prediction、rack inlet prediction、power-temperature joint prediction、thermal-aware scheduling、sensor placement 與 thermal field reconstruction。其中 Digital Twin / RL / DQN 類文獻僅作為未來工作與安全控制參考，不列為 CortexDC 第一階段模型設計重點。

範圍界線：本報告是技術文獻與實作設計，不以公開論文的實驗數字替代 OSC Lab / CortexDC 實測；量化成效必須用 CortexDC 真實資料重新驗證。

目錄

1. 研究目標與 CortexDC 問題定義

2. 文獻問題分類

3. CortexDC 實際資料可用性分析

4. 核心應用文獻逐篇分析（完整擴充版）

5. AI/ML 方法原理、優缺點與採用條件（Digital Twin / RL 標示為未來工作）

6. Input / Output 統一比較

7. Evaluation Metrics 統一比較

8. Experiment Design 統一比較

9. Research Gap 統整

10. CortexDC 對應研究設計

11. 結論與後續研究方向

References

1. 研究目標與 CortexDC 問題定義

1.1 計畫需求

CortexDC 的研究需求可由三項成果反推：溫度／功耗評估需要回答「未來溫度能否提前預測」；機櫃容量分析需要回答「空間、電力與熱餘裕如何聯合判定」；改善建議則需要回答「何時告警、降載、遷移或調整冷卻」。因此，本報告不是以模型複雜度作為主軸，而是以研究問題與實驗可行性作為分類依據。

1.2 本文獻分析目的

整理各文獻的 research problem、system scenario、input、output、model / algorithm。

拆解各文獻如何收集資料、如何設計 workload、如何切分訓練與測試、如何評估。

比較各模型在準確度、可解釋性、資料需求、即時性與部署風險上的優缺點。

將文獻需求與 CortexDC 實際可取得資料對應，判斷第一階段可以做什麼、後期才能做什麼。

1.3 報告範圍與限制

本報告的研究對象以資料中心熱管理、server / rack temperature prediction、power-aware and thermal-aware resource management 為主。方法原始論文主要用來解釋演算法特性；資料中心應用論文才進行完整 input/output/evaluation/experiment design 拆解。

2. 文獻問題分類

| 問題類別 | 核心問題 | 代表文獻 | CortexDC 關聯 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Server-level temperature prediction | 預測 CPU / host / exhaust temperature | Zhang 2018、Nisce 2023、Yao 2021 | 對應 Redfish CPU temp、server power、fan、inlet/outlet sensor |
| B. Rack-level inlet temperature prediction | 預測 rack/server inlet temperature 分布 | Peng 2022、Lin 2022 | 對應 rack、U position、inlet temp、環境感測 |
| C. Power + temperature joint prediction | 同時預測溫度與功率 | Chen 2024 DLTPA、Ilager 2021 | 對應 Redfish power、PDU active_power、server temp |
| D. Thermal-aware scheduling / load balancing | 根據預測結果做 VM placement 或 task allocation | Chen 2024、Yao 2021、Ilager 2021、Gill 2020 | 對應 capacity suggestion / placement suggestion |
| E. Spatial thermal field / sensor placement | 熱場重建、測點配置、數位孿生 | Sano 2018、Wang 2013、Andersson 2023、Sabathiel 2024、Luo 2024 | 對應後期 thermal map、sensor planning |
| F. Cooling / fan / RL control | 風扇、冷卻與排程聯合最佳化 | Zapater 2015、Chan 2019、Ran 2019、Yuan 2025 | 對應 shadow-mode decision，不建議第一階段直接控制 |

3. CortexDC 實際資料可用性分析

3.1 Server 可用性總結

根據目前 CortexDC server 資料盤點，並非所有 server 都適合直接作為模型訓練資料。部分 server 雖已設定 Redfish，但因為 offline、感測器缺失、PDU outlet mapping 不完整或 Node Exporter 資料不足，因此研究可用性不同。現階段較適合作為主要資料來源的 server 包含 Quine、Davinci、Inoue 與 Kepler；這些 server 同時具備 CPU temperature、inlet temperature、fan RPM、server power、PDU mapping 與 online 狀態，可支援長時間資料收集與模型訓練。

| Server | Rack | 主要可用資料 | 研究用途 | Research Usability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quine | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 5 | CPU / Inlet temperature baseline | High |
| Davinci | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU mapping 待確認 | Server-level prediction 與多 CPU 情境 | Medium |
| Kepler | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Inlet/Exhaust Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 6 | Inlet/Outlet 與 fan/power 聯合特徵 | High |
| Inoue | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Inlet/Exhaust Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 10 | Old-Rack 高可用樣本 | High |
| Joule | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet/Outlet Temp、Fan RPM、Power、PDU Outlet 12 | 可作為擴充測試樣本 | High |
| Newton | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Fan RPM、Power、PDU Outlet 9，但 Inlet Temp 缺失 | 缺 Inlet 情境下的補充樣本 | High |

3.2 CortexDC 可用特徵分類

| 類別 | Feature | 定義 | 對應文獻 input |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度 | CPU Temp | 主要預測目標，也可當歷史輸入 | Nisce 2023、Chen 2024、Yao 2021、Zhang 2018 |
| 溫度 | Inlet Temp | 代表進入伺服器的環境溫度 | Peng 2022、Lin 2022、Yao 2021 |
| 溫度 | Outlet / Exhaust Temp | 代表伺服器排氣溫度或出風熱狀態 | Yao 2021、Peng 2022 |
| 功率 | Redfish Power | 代表 server-level 負載造成的熱源 | Chen 2024、Yao 2021、Ilager 2021 |
| 功率 | PDU active_power | 代表 outlet / rack 電氣量測 | 容量分析、功率餘裕 |
| 散熱 | Fan RPM | 代表散熱強度與控制反應 | Peng 2022、Yao 2021、Zapater 2015 |
| 空間 | Rack ID / U Position | 代表機櫃與垂直位置 | Peng 2022、Lin 2022、thermal map 文獻 |
| 健康 | Health Status | 硬體狀態與異常標記 | 風險判斷與資料品質過濾 |

3.3 Sensor 名稱標準化問題

CortexDC 最大的資料工程問題之一，是不同 vendor / model 暴露的 sensor 名稱與數量不同。例如 Front Ambient、System Board Inlet Temp、Board Inlet Temp、Inlet Temp 可能都應對應到 canonical feature：Inlet_Temp。若未先標準化，模型會把同一種物理量看成不同欄位，造成訓練資料稀疏與跨 server 泛化困難。

| 問題 | 說明 | 對模型的影響 | 建議處理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor name 不一致 | 不同廠牌 sensor 命名不同 | 同一模型無法直接吃原始欄位 | 建立 canonical feature mapping |
| Sensor 數量不同 | 有些 server 有 outlet temp，有些沒有 | 特徵維度不一致 | 使用 common feature set + missing mask |
| Vendor 差異 | Supermicro、Dell、HPE 暴露欄位不同 | 跨 server 泛化困難 | 先同型號測試，再跨型號測試 |
| PDU mapping 不完整 | 部分 server outlet unknown 或 trend unknown | 難以驗證 PDU active_power | 先用 Redfish power，逐步補 PDU |

4. 核心應用文獻逐篇分析

本章保留完整應用文獻逐篇分析。每篇均以 Research Problem、System / Scenario、Input、Output、Model / Algorithm、Experiment Design、Evaluation Metrics、Research Gap 與 CortexDC Mapping 拆解。 其中 Digital Twin / RL / DQN 相關文獻僅保留簡短未來工作分析，避免與第一階段 CortexDC thermal prediction 主線混淆。

4.1 Zhang et al. 2018 — Runtime Thermal Prediction Across System Components

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 降低執行期熱管理的預測成本，預測不同元件與候選任務配置造成的未來溫度，用於 task placement / migration。 |
| System / Scenario | two-node Intel Xeon Phi 系統收集 application features、physical features 與 temperature traces，並延伸到 16-node 系統評估 placement。 |
| Input | 硬體計數器、工作負載或利用率、目前溫度、候選任務配置。 |
| Output | 元件未來溫度、候選 placement 的熱反應排序。 |
| Model / Algorithm | Reduced Gaussian Process、Neural Network、Lasso Linear Regression。 |
| Experiment Design | 收集溫度軌跡與 application / physical features；在相同特徵與 10-fold cross-validation 條件下比較模型；再用預測器進行 task placement 評估。 |
| Evaluation Metrics | Average prediction error、prediction overhead、task placement success rate、peak temperature reduction、cooling power reduction。 |
| Research Gap | 特定 HPC / Xeon Phi 環境，不保證直接泛化到多 vendor server；未處理 CortexDC 這種 sensor naming 不一致問題。 |
| CortexDC Mapping | 適合作為低延遲 runtime prediction 的設計參考；CortexDC 可先用 CPU Temp、Power、Fan RPM、Inlet Temp 建立低成本 baseline。 |

4.2 Nisce et al. 2023 — XGBoost-based CPU Temperature Prediction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 針對 CPU-intensive workload，利用 CPU utilization、temperature、energy / power 預測 CPU temperature。 |
| System / Scenario | 實體 cluster server，雙 CPU，每顆 CPU 10 cores，使用 Whetstone benchmark 產生 CPU-intensive workload。 |
| Input | time、number of threads、CPU utilization、CPU energy / power。 |
| Output | CPU chip average temperature。 |
| Model / Algorithm | Linear regression、Polynomial regression、Logarithmic regression、XGBoost。 |
| Experiment Design | 設計不同 core/thread/utilization 實驗，包括 full utilization 多 thread、single-core 不同 utilization、多 core 不同 utilization。 |
| Evaluation Metrics | R²、RMSE。 |
| Research Gap | 主要集中 CPU workload，尚未完整處理 memory、disk、GPU、rack airflow、跨 server thermal coupling。 |
| CortexDC Mapping | 很適合當 CortexDC 第一階段 XGBoost baseline；input 可改為 CPU Temp、Redfish Power、Fan RPM、Inlet Temp 與 lag features。 |

4.3 Ilager et al. 2021 — Thermal Prediction for Efficient Energy Management of Clouds

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 準確預測個別 host environmental temperature，並把預測結果用於 thermal-aware dynamic VM scheduling，降低 peak temperature 與 energy。 |
| System / Scenario | Melbourne Research Cloud，75 hosts、約 90 days、10-minute interval，搭配 CloudSim 與 real-world workload trace。 |
| Input | host historical temperature、resource/workload features、thermal-related host features。 |
| Output | future host temperature、VM scheduling / placement decision。 |
| Model / Algorithm | Gradient boosting / XGBoost-based host temperature prediction + thermal-aware scheduling。 |
| Experiment Design | 先用真實 cloud telemetry 訓練 prediction model，再於 CloudSim 中用 workload trace 比較 scheduling algorithms。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、average prediction error、peak temperature、total energy、active hosts、VM migration、SLA violation。 |
| Research Gap | 排程成效依賴雲端平台控制權限；CortexDC 若沒有 VM scheduler 介面，不宜直接套用。 |
| CortexDC Mapping | 可作為「預測器 + 建議器」架構參考，先做 shadow-mode placement / capacity suggestion。 |

4.4 Lin et al. 2022 — Data-driven Thermal Prediction Benchmark

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 比較 SVR、GPR、XGBoost、LightGBM、ANN、LSTM 在 air-cooled data center steady-state 與 transient-state 預測的準確度與計算成本。 |
| System / Scenario | 6SigmaDCX CFD-generated data center model，包含 steady-state、transient cooling failure、sample size、layout reconfiguration 與 airflow pattern 測試。 |
| Input | CRAC supply temperature / airflow、rack power、configuration、time state。 |
| Output | rack inlet temperature、prediction error、training time、calculation time、memory usage。 |
| Model / Algorithm | SVR、GPR、XGBoost、LightGBM、ANN、LSTM。 |
| Experiment Design | 使用 Latin Hypercube Sampling 產生樣本；固定 train/test split、GridSearchCV、10-fold cross-validation 與相同 error metrics。 |
| Evaluation Metrics | MAE、MAPE、MSE、RMSE、R²、training time、calculation time、memory usage。 |
| Research Gap | 資料主要來自 CFD，與 CortexDC 的真實 sensor noise、缺值與異質 server 不同。 |
| CortexDC Mapping | 支持以 XGBoost / LightGBM 作為第一階段 baseline；但需加入 data quality 與 drift monitoring。 |

4.5 Wang et al. 2024 — Two-stage Self-healing GRU

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 解決 workload 與環境變動造成的溫度預測失準；透過 self-healing 機制在新工況下重新訓練。 |
| System / Scenario | 多變量 data center time-series prediction，先預測 workload driver，再預測 inlet temperature。 |
| Input | historical CPU utilization、CPU temperature、fan、CRAC / inlet / outlet temperature、neighbor server information。 |
| Output | future CPU utilization、future server inlet temperature、retraining trigger signal。 |
| Model / Algorithm | Two-stage GRU + self-healing retraining。 |
| Experiment Design | Stage 1 預測 CPU utilization；Stage 2 使用預測 workload 與 thermal features 預測進氣溫度；誤差超過門檻時累積資料再訓練。 |
| Evaluation Metrics | temperature prediction error、self-healing before/after improvement、different operating conditions performance。 |
| Research Gap | 需要穩定連續 workload data 與明確 retraining policy；自動重訓前仍需人工審核。 |
| CortexDC Mapping | 若 Node Exporter CPU utilization 不穩定，可用 Redfish Power 作為 workload proxy；適合 P2 時序擴充。 |

4.6 Chen et al. 2024 — DLTPA: LSTM + GA-SA VM Placement

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 同時降低 host temperature 與 power consumption，並維持 SLA 與 load balancing。 |
| System / Scenario | private data center dataset + MATLAB cloud simulation；placement 階段使用 Bitbrain workload dataset。 |
| Input | CPU utilization、RAM usage、available RAM、CPU cores、used CPU cores、network I/O、number of VMs、power consumption、CPU temperature。 |
| Output | predicted temperature、predicted power、optimized VM placement。 |
| Model / Algorithm | LSTM temperature/power prediction + Genetic Algorithm + Simulated Annealing。 |
| Experiment Design | 先以私有資料訓練模型，與 LSTM、MLP、DT、SVM、Bagging、RNN、LSTM-CNN 比較；再用 GA-SA 進行 VM placement simulation。 |
| Evaluation Metrics | MAE、MSE、R²、average temperature、average power、SLA violation rate、load balance。 |
| Research Gap | 依賴 VM placement 權限；GA-SA 即時性與控制安全需評估；simulation 與真實平台有落差。 |
| CortexDC Mapping | 可作為後期「prediction + placement suggestion」參考；第一階段只做 shadow mode，不直接遷移 VM。 |

4.7 Peng et al. 2022 — Rack Inlet Temperature Prediction Based on GRU

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 建立 rack-level server inlet temperature 的即時預測模型，協助 airflow control。 |
| System / Scenario | 42U rack testbed，16 dummy servers，cold aisle containment，active tile fan。 |
| Input | server inlet temperature、outlet temperature、core sensor temperature、heating power、server fan speed、circulation fan speed、ambient temperature。 |
| Output | each server future inlet temperature。 |
| Model / Algorithm | GRU recurrent neural network；每台 server 對應一個 inlet temperature prediction model。 |
| Experiment Design | 16 台 dummy server 分為 4 組，每組 high/low load，可形成 2^4 = 16 種 load patterns；收集約 80,000 秒 training data；train/validation = 8:2，另用 random load pattern 測試。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、maximum error。 |
| Research Gap | 使用 dummy server，不是真實 IT workload；鄰近 server features 加入後可能 overfitting；缺少真實 PDU/server workload trace。 |
| CortexDC Mapping | 非常適合 rack inlet prediction 設計參考；CortexDC 可用實際 server power、inlet temp、fan RPM、rack position 取代 dummy workload。 |

4.8 Yao et al. 2021 — Multiple Internal Heat Sources Thermal Model

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 考慮 server 內部多熱源與 temperature delay，預測 server exhaust temperature，並用於 load balancing。 |
| System / Scenario | real server：HP ProLiant DL380p Gen8，含 2 CPUs、1 GPU、6 fans，另以 thermocouple / WSN 量測 HDD 與 inlet/exhaust。 |
| Input | CPU/GPU utilization、CPU/GPU power、server inlet temperature、hardware temperature、server power、multi-source thermal parameters。 |
| Output | server exhaust temperature、load balancing target server。 |
| Model / Algorithm | multi-internal-heat-source transient thermal model + temperature-aware load balancing rule。 |
| Experiment Design | 用 stress-ng、GPU burn、matrix operation 產生 CPU/GPU 不同 workloads；先做 parameter estimation，再比較 predicted vs measured exhaust temperature；最後用 Google cluster workload trace simulation 評估 load balancing。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、maximum temperature rise、temperature variance、cooling power saving estimation。 |
| Research Gap | 需要硬體位置與熱參數，模型建置成本高；跨 server 型號不易直接套用。 |
| CortexDC Mapping | 提供 gray-box 特徵選擇依據：只看 CPU 不夠，應加入 power、fan、inlet/outlet、GPU/VRM/PSU 等多熱源資訊。 |

4.9 Gill et al. 2020 — ThermoSim RNN Thermal-aware Simulation

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 提供比物理模擬更輕量的 thermal-aware resource management simulation framework。 |
| System / Scenario | 以 Alibaba Cluster 與 PlanetLab workload/resource traces 進行 simulator-based evaluation。 |
| Input | historical temperature、utilization/workload、resource configuration、environment state。 |
| Output | node temperature、energy consumption、SLA violation、VM migration、simulation results。 |
| Model / Algorithm | RNN temperature predictor embedded in ThermoSim。 |
| Experiment Design | 在 simulator 中比較 thermal-aware 與 utilization-based resource management policies，並與 Thas baseline 比較。 |
| Evaluation Metrics | prediction accuracy、energy consumption、SLA violation rate、number of VM migrations、temperature、memory、time、cost。 |
| Research Gap | RNN 對取樣間隔與資料漂移敏感；simulation 不代表真實部署。 |
| CortexDC Mapping | 支持 CortexDC 先做離線重播與 shadow mode，而不是直接控制 workload。 |

4.10 Yuan et al. 2025 — Digital Twin U-Net + DQN（Future Work Only）

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Future-work role | 此文獻用來說明 digital twin 如何結合 thermal map 與 cooling decision；不作為 CortexDC 第一階段實作模型。 |
| Key Input / Output | Input：server power、cooling condition、sensor records、CFD thermal field；Output：2D temperature field 與 cooling action。 |
| Evaluation | U-Net 以 MAE/MAPE 評估；DQN 以 PUE、temperature uniformity、hotspot suppression reward 評估。 |
| Research Gap | 依賴縮尺 prototype、CFD ground truth 與控制模擬環境；策略不可直接移植到真實資料中心。 |
| CortexDC Mapping | 標示為 P3/P4 未來工作；目前只可作 thermal map / shadow-mode decision 的概念參考。 |

4.11 Sano et al. 2018 — CFD Temperature Distribution and Energy Saving

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 提升 data center temperature distribution CFD 精度，評估 air conditioning energy saving。 |
| System / Scenario | 實驗室資料中心與 CFD model，比較不同 airflow / gap / cooling condition。 |
| Input | room geometry、rack heat load、airflow path、CRAC supply condition、gap / leakage description。 |
| Output | temperature distribution、hotspot location、air-conditioning scenario difference。 |
| Model / Algorithm | Computational Fluid Dynamics / physics-based thermal-fluid simulation。 |
| Experiment Design | 量測 rack / server temperature 並與 CFD simulated temperature 比較；調整模型細節提高 inlet temperature prediction accuracy。 |
| Evaluation Metrics | measured vs simulated temperature error，尤其 server inlet temperature error。 |
| Research Gap | CFD 校準成本高，且場域依賴強；不適合直接作為低延遲線上模型。 |
| CortexDC Mapping | 可作為 thermal map ground truth 或 digital twin 的後期工具；目前 CortexDC 可先用資料模型。 |

4.12 Wang et al. 2013 — Intelligent Sensor Placement for Hot Server Detection

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在 data center 中決定 sensor 應放在哪裡，才能更有效偵測 hot server。 |
| System / Scenario | 13-rack real server room 與 32-rack large-scale CFD model。 |
| Input | candidate sensor locations、overheating scenarios、thermal transfer relationship、number of sensors。 |
| Output | recommended sensor locations、hot server detection probability、coverage capability。 |
| Model / Algorithm | CFD-guided sensor placement / optimization。 |
| Experiment Design | 固定機房幾何、rack/server 配置、CRAC 條件、候選測點與過熱情境，比較不同 sensor placement strategies。 |
| Evaluation Metrics | hot server detection probability、false alarm rate、required number of sensors。 |
| Research Gap | sensor optimal location 會隨機櫃與冷卻配置改變；需場域專用校準。 |
| CortexDC Mapping | 適合用來評估是否需要補裝 inlet/outlet / ambient sensors，以及下一顆 sensor 放哪裡最有用。 |

4.13 Andersson et al. 2023 — ConvGNP Sensor Placement

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在 non-stationary spatial field 中估算新增 sensor 對降低不確定性的效益。 |
| System / Scenario | ERA5 Antarctic 2m temperature anomaly 與 79 個 Antarctic stations，非資料中心但方法可借用。 |
| Input | existing sensor locations and observations、auxiliary grid data、candidate locations、time/season context。 |
| Output | prediction mean/covariance、candidate sensor utility、uncertainty reduction ranking。 |
| Model / Algorithm | Convolutional Gaussian Neural Processes + active learning acquisition functions。 |
| Experiment Design | 在固定候選點與現有 station 下，比較 ConvGNP、GP 與 heuristic placement。 |
| Evaluation Metrics | probabilistic prediction quality、uncertainty reduction、performance boost after new observation。 |
| Research Gap | 應用場景不是 data center；移植前需驗證 rack-scale spatial correlation。 |
| CortexDC Mapping | 後期可用於 sensor placement planning，尤其當 inlet/outlet sensors 不足時。 |

4.14 Sabathiel et al. 2024 — U-Net Thermal Field Reconstruction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在未知材料組成且只有部分溫度觀測時，重建完整 steady-state temperature field。 |
| System / Scenario | simulated and real thermal systems with masked temperature observations。 |
| Input | partial temperature field、observation mask、simulation/real thermal samples。 |
| Output | complete 2D steady-state temperature field、maximum temperature estimation。 |
| Model / Algorithm | spatial propagator + physics-informed fully convolutional autoencoder / U-Net。 |
| Experiment Design | 遮蔽部分 temperature field，讓模型由 observed values + missing mask 重建完整場。 |
| Evaluation Metrics | field reconstruction error、maximum temperature estimation error、visual field difference。 |
| Research Gap | 穩態、受控場域；對快速 workload 變化需加入時間維度。 |
| CortexDC Mapping | 可作為稀疏測點熱圖重建概念；但 CortexDC 目前缺完整 thermal field labels。 |

4.15 Peng et al. 2022 — Adaptive U-Net + MLP Partition Modeling

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 改善電子設備 temperature field 中高梯度區域的重建誤差。 |
| System / Scenario | finite element simulation temperature field + limited observations。 |
| Input | limited observation points、observation locations、simulated complete temperature field。 |
| Output | complete temperature field、high-gradient patch correction。 |
| Model / Algorithm | Adaptive U-Net for global reconstruction + shallow MLP for high-gradient patches。 |
| Experiment Design | 將 temperature field 分為全域平滑區與高梯度區；先全域重建，再局部精修。 |
| Evaluation Metrics | temperature field reconstruction error、high-gradient region error、overall field error。 |
| Research Gap | 需要可信完整場標籤；若只有少量感測器，局部精修缺 ground truth。 |
| CortexDC Mapping | 可作為熱點區域精修概念；需先建立 rack/U grid 與較密集 sensor/CFD labels。 |

4.16 Luo et al. 2024 — INR Continuous Field Reconstruction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 從稀疏、不規則觀測點重建連續時空物理場，不受固定網格解析度限制。 |
| System / Scenario | scientific physical fields，包括 climate / sea surface temperature 等資料。 |
| Input | sparse observations、spatial coordinates、time index/context。 |
| Output | continuous field value at arbitrary coordinates/time。 |
| Model / Algorithm | Implicit Neural Representation with coordinate-based field representation。 |
| Experiment Design | 固定 sampling ratio 與 evaluation grid，比較在不同稀疏程度下的重建能力。 |
| Evaluation Metrics | field reconstruction error、prediction error under different sparsity、continuous query quality。 |
| Research Gap | 原場景不是 data center；需要 data-center-specific physics and boundary checks。 |
| CortexDC Mapping | 適合不規則 Rack/U 或機房 xyz 座標查詢，但需要充足時空覆蓋。 |

4.17 Zapater et al. 2015 — Leakage-aware Fan Control

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 同時考慮 dynamic power、temperature-dependent leakage power 與 fan power，找出總能耗較低且符合熱限制的 fan speed。 |
| System / Scenario | enterprise server，控制 fan speed 並執行多種 workloads。 |
| Input | workload、ambient/component temperature、server power、fan speed。 |
| Output | optimal fan speed、estimated total server energy、temperature constraint status。 |
| Model / Algorithm | empirical power/thermal model + runtime optimization policy。 |
| Experiment Design | 在不同 fan speed 下執行 LoadGen、RandMem、SPEC Power、SPEC CPU、PARSEC，收集 CPU/memory temp、CPU power、server power、fan data。 |
| Evaluation Metrics | model RMSE、fan power、leakage power、server energy、temperature constraint、energy saving。 |
| Research Gap | 不同 server fan curve / firmware 差異很大，未取得控制授權前不可直接控制。 |
| CortexDC Mapping | 提醒 CortexDC 不可只追求最低溫；Fan RPM 本身是耗能與散熱反應的重要 input。 |

4.18 Chan et al. 2019 — Performance-aware Cooling Optimization

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 處理 fan speed、mechanical vibration、disk/workload performance、energy 與 thermal constraints 的聯合最佳化。 |
| System / Scenario | enterprise server，量測不同 fan speed / vibration 對 HDD throughput 與 workload performance 影響。 |
| Input | workload resource demand、fan speed、temperature、power、disk performance / vibration relationship。 |
| Output | fan/cooling setting、server energy、performance impact、thermal constraint satisfaction。 |
| Model / Algorithm | benchmark-derived model + convex optimization。 |
| Experiment Design | 固定 disk type、fan PWM steps、vibration profile、ambient temperature、TPC-H workload，比較 PID / existing policies。 |
| Evaluation Metrics | disk throughput、workload completion time、server energy、fan power、temperature constraint satisfaction。 |
| Research Gap | 需要 application-level performance / I/O data；CortexDC 目前未必有 SLA / disk throughput。 |
| CortexDC Mapping | 可把性能影響列為後期 decision 否決條件；第一階段先以 thermal risk 與 power risk 為主。 |

4.19 Ran et al. 2019 — DeepEE / PADQN（Future Work Only）

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Future-work role | 此文獻用來說明 RL 如何處理 job scheduling 與 cooling airflow 的混合控制；不納入 CortexDC 第一階段。 |
| Key Input / Output | Input：job queue、server resource state、temperature、cooling state、energy state；Output：scheduling decision、airflow setting、reward。 |
| Evaluation | average reward、PUE、total energy、hotspot count、waiting time、completion time。 |
| Research Gap | RL 需要可靠 simulator、reward design、action mask、offline validation；否則可能產生不安全策略。 |
| CortexDC Mapping | 標示為 P4 未來工作；目前僅能作建議排序與安全驗證，不應直接控制設備。 |

5. AI/ML 方法原理、優缺點與採用條件

| 方法 | 主要用途 | 優點 | 限制 | CortexDC 採用條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persistence | 最簡單 baseline | 不需訓練，可確認預測任務是否真的有價值 | 只能假設未來等於現在 | 所有模型都必須先贏過它 |
| Linear / Lasso | 可解釋 baseline | 係數易解釋、計算快 | 難處理非線性與 feature interaction | 作為 P0 baseline |
| XGBoost | 表格型短期預測 | 適合異質 sensor data、非線性、缺值處理佳、可用 SHAP 解釋 | 時間依賴需靠 lag features；跨設備 drift 需驗證 | P1 首選模型 |
| LightGBM | 大規模表格預測 | 訓練快、記憶體效率佳 | leaf-wise 容易過擬合 | 資料量變大後可與 XGBoost 比較 |
| GRU | 時序預測 | 參數較 LSTM 少，適合熱延遲與多步預測 | 需要固定時間間隔與連續資料 | 當資料連續且 XGBoost-lag 不足時導入 |
| LSTM | 長期依賴時序預測 | 可捕捉較長時間熱慣性 | 資料量與調參成本高 | 需在跨日期/跨 server 測試上明顯優於 baseline |
| U-Net | 固定網格熱場重建 | 可產生 2D thermal map | 需要完整場標籤與固定網格 | P3 未來工作；需 CFD 或密集測點與完整熱圖標籤 |
| INR | 連續場重建 | 適合不規則座標與任意解析度查詢 | 訓練與域外檢查困難 | P3 未來工作；需座標、觀測與足夠覆蓋 |
| PINN | 物理約束模型 | 能加入 heat equation / boundary constraints | 邊界錯誤會污染結果，訓練困難 | P3 未來工作；物理參數與邊界可信時才使用 |
| DQN / PADQN | 決策最佳化（未來工作） | 可學習長期 energy / temperature trade-off | 安全風險高，需 simulator、reward 設計、action mask 與離線驗證 | P4 future work only；第一階段不採用 |

6. Input / Output 統一比較

| 文獻 / 方法 | 文獻中的 Input | 文獻中的 Output | CortexDC 可取得程度 | 建議採用階段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisce 2023 | time、thread number、CPU utilization、energy/power | CPU temperature | CPU Temp、Power 可取得；CPU utilization 視 Node Exporter | P1 baseline |
| Peng 2022 GRU | inlet/outlet temp、core temp、heating power、fan speed、ambient temp | server inlet temperature | Inlet/Fan/Power 部分可取得；outlet 非每台都有 | P2 時序 |
| Chen 2024 DLTPA | CPU、RAM、network I/O、VM number、power、temperature | temperature、power、VM placement | prediction 可部分做；VM placement 需權限 | P2/P4 |
| Yao 2021 | CPU/GPU power、inlet temp、hardware temp、fan、exhaust temp | exhaust temperature、load balancing target | CPU/Fan/Power 可取得；內部熱參數缺 | P1/P2 gray-box |
| Ilager 2021 | host temp、workload/resource usage | future host temp、scheduling decision | 監測資料可部分取得；排程權限不足 | P1/P4 shadow |
| Lin 2022 | CRAC setting、rack power、layout、airflow | rack inlet temperature | CRAC/airflow 可能缺，rack power 可部分補 | P1/P2 |
| Thermal map methods | sparse temp、mask、coordinates、complete field labels | 2D/3D thermal map | 目前缺完整 thermal field label；不列入第一階段 | P3 future work |
| RL / Control | state、action、reward、simulator/control interface | policy / cooling action | 目前不適合直接控制；需 simulator 與安全驗證 | P4 future work / shadow only |

7. Evaluation Metrics 統一比較

| 評估類型 | 指標 | 適用情境 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regression error | MAE | CPU / inlet / exhaust temperature prediction | 平均絕對誤差，最容易解釋 |
| Regression error | RMSE | 溫度預測與熱點風險 | 對大誤差更敏感 |
| Goodness of fit | R² | 回歸模型比較 | 看模型解釋變異能力，但不可單獨使用 |
| Hotspot detection | Precision / Recall / F1 | 熱點分類與預警 | 比只看 RMSE 更接近營運需求 |
| Prediction lead time | Warning lead time | 提前預警 | 看模型能提前幾分鐘發現風險 |
| Thermal management | Peak temperature reduction | 排程/冷卻策略 | 看最高溫是否下降 |
| Energy | Power / energy reduction | Energy-saving strategy | Corresponds to Redfish power / PDU active_power |
| SLA | SLA violation rate | VM placement / scheduling | 看是否違反溫度或功率限制 |
| Load balance | Load Balance index | VM placement | 看負載是否過度集中 |
| Deployment | Inference time | Edge AI / online prediction | 確認模型能否即時部署 |

建議 CortexDC 第一階段至少使用 MAE、RMSE、R²、hotspot recall、warning lead time 與 inference time。若要做容量或建議動作，則需加入 false alarm rate、SLA violation rate 與 power / thermal margin。

8. Experiment Design 統一比較

| 文獻 | 資料來源 | Workload / Scenario 設計 | Train/Test | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisce 2023 | 實體 server | Whetstone CPU-intensive workload | 多組 core/thread/utilization | R²、RMSE |
| Peng 2022 | 42U rack testbed | 16 種 high/low rack load patterns | 8:2 + random workload test | RMSE、max error |
| Chen 2024 | private dataset + Bitbrain | VM workload trace | pre-training + simulation | MAE、MSE、R²、SLA、LB |
| Yao 2021 | real server | stress-ng、GPU burn、matrix operation | parameter fitting + simulation | RMSE、temp variance |
| Ilager 2021 | private cloud 75 hosts / 90 days | real workload trace | time-series split | RMSE、energy、migration、SLA |
| Lin 2022 | CFD data | steady/transient scenarios | fixed benchmark setting | MAE、MAPE、RMSE、R²、time |
| Yuan 2025（Future Work） | prototype + CFD | cooling scenarios | surrogate training + DQN simulation；不納入第一階段 | MAE/MAPE、PUE、hotspot；僅未來工作參考 |

8.1 CortexDC 可採用的實驗流程

| 階段 | 實驗目標 | 做法 | 通過條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiment 1 | 資料可用性確認 | 檢查 CPU temp、inlet temp、server power、PDU power、fan 是否連續 | 完成 data contract 與缺值統計 |
| Experiment 2 | Baseline 建立 | Persistence、Linear Regression、XGBoost-lag | 顯著優於 persistence |
| Experiment 3 | 時序模型比較 | GRU / LSTM，輸入過去 30–120 分鐘資料 | 在跨日期測試中優於 XGBoost-lag |
| Experiment 4 | 跨 server / rack 泛化 | 用部分 server 訓練，其他 server 測試 | 確認 domain shift 影響 |
| Experiment 5 | 熱點預警 | 預測未來 5/10/15 分鐘是否超過 threshold | hotspot recall 與 false alarm 可接受 |
| Experiment 6 | Shadow-mode decision | 只輸出建議，不控制設備 | 建議合理且無安全違反 |

9. Research Gap 統整

| Research Gap | 文獻狀況 | CortexDC 實際狀況 | 本研究切入點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gap 1：input 完整性假設 | 許多文獻假設 CPU、power、fan、inlet/outlet、workload 皆完整 | 不同 server sensor 不一致，PDU mapping 部分未知 | 建立 feature standardization 與 missing mask |
| Gap 2：單一 server / testbed 限制 | 常在單台 server、dummy rack 或 CFD 上驗證 | CortexDC 有多 server、多 vendor、多 rack | 做跨 server / rack 泛化測試 |
| Gap 3：真實 power 對應不足 | 文獻常直接取得 clean power data | CortexDC 有 Redfish Power，也有 PDU 但 mapping 不全 | 先用 Redfish Power，逐步驗證 PDU active_power |
| Gap 4：模型誤差與營運指標斷裂 | 許多只看 RMSE / R² | 營運更在乎提前告警、誤報率、容量風險 | 加入 warning lead time、hotspot recall、risk level |
| Gap 5：控制風險 | 部分文獻直接 VM placement 或 cooling control | CortexDC 目前較像監測平台 | 先做 shadow-mode suggestion |
| Gap 6：資料品質處理不足 | 缺值、時間戳不齊、sensor drift 討論較少 | CortexDC 必須處理 online/offline 與資料缺口 | 建立 data quality pipeline |
| Gap 7：跨設備泛化不足 | 模型常只在單一 hardware / dataset 測試 | CortexDC 有 HPE、Dell、Supermicro、Intel 等 | 加入 vendor/model/rack/U position metadata |

10. CortexDC 對應研究設計

10.1 整體資料流程

建議 CortexDC 第一階段採用以下 pipeline：CortexDC / Redfish / PDU / Rack Metadata → Data Cleaning & Time Alignment → Feature Engineering → Baseline Models → Temporal Models → Risk Evaluation → Shadow-mode Decision。

| 模組 | 輸入 | 輸出 | 主要文獻參考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Cleaning & Time Alignment | raw Redfish/PDU/Node Exporter time-series | 對齊後 feature table | 所有應用文獻共通需求 |
| Feature Engineering | CPU Temp、Inlet Temp、Power、Fan、Rack/U、lag/rolling | 模型輸入特徵 | Nisce、Peng、Yao、Ilager |
| Baseline Models | Persistence、Linear、XGBoost | future CPU / inlet temperature | Nisce、Lin、Ilager |
| Temporal Models | 30–120 min multivariate sequence | multi-horizon temperature prediction | Peng、Wang、Chen |
| Risk Evaluation | prediction + thresholds | risk level、lead time、drivers | thermal-aware scheduling 文獻 |
| Shadow-mode Decision | risk + candidate action + safety rules | warning / capacity / cooling suggestion | Chen、Ilager；Yuan/Ran 僅作 P3/P4 未來工作參考 |

10.2 第一階段模型資料集設計

第一階段建議以 Quine、Davinci、Kepler、Inoue 以及資料完整的 Joule 作為主要訓練與測試資料來源。目標不是直接控制設備，而是先驗證 CortexDC 是否能支援 reliable thermal prediction pipeline。

| 項目 | 建議設計 |
| --- | --- |
| Target | CPU Temp(t+5/10/15 min)、Inlet Temp(t+5/10/15 min) |
| Core input | CPU Temp(t)、Inlet Temp(t)、Redfish Power(t)、Fan RPM(t) |
| Metadata | server_id、vendor、model、rack_id、U position、CPU count |
| Time features | lag 1/3/6 intervals、rolling mean/max/std、temperature slope、power slope |
| Model baseline | Persistence、Linear/Lasso、XGBoost-lag |
| Advanced model | GRU / LSTM only if baseline is insufficient |
| Validation | time split、server split、rack split、vendor split |

10.3 建議實驗組別

| 實驗 | 目的 | 設計 |
| --- | --- | --- |
| A. 同 server 時間切分 | 確認單台 server 預測可行性 | 每台資料完整 server 各自 train/test by time |
| B. 同 rack 泛化 | 確認同機櫃內是否可共享模型 | BMW Old-Rack 內訓練與測試不同 server |
| C. 跨 rack 泛化 | 確認 New-Rack / Old-Rack domain shift | New-Rack train，Old-Rack test；反向再測 |
| D. 共用模型 vs server-specific model | 比較模型是否可泛化 | 加 server_id、vendor、rack、U position 作 metadata |
| E. 缺 Inlet 情境 | 確認部分 server 缺感測器時能否預測 | 用 missing mask 或只用 CPU/Power/Fan |
| F. Shadow-mode suggestion | 驗證建議是否合理 | 只產生告警/容量建議，不執行控制 |

10.4 與計畫成果對應

| 計畫成果 | CortexDC 研究設計 | 預期輸出 |
| --- | --- | --- |
| 溫度／功耗評估 | CPU/Inlet temperature prediction + Redfish/PDU power analysis | MAE、RMSE、hotspot recall、lead time |
| 機櫃容量分析 | 結合 U position、rack、PDU outlet、power / thermal margin | 容量風險分級、可用餘裕 |
| 改善建議 | 以 risk level + safety rules 產生 shadow-mode suggestion | 告警、降載/遷移/冷卻建議與原因 |

References

[1] J. Lin et al., “Thermal Modeling and Thermal-Aware Energy Saving Methods for Cloud Data Centers: A Review,” IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2024.

[2] K. Zhang et al., “Machine Learning-Based Temperature Prediction for Runtime Thermal Management Across System Components,” IEEE TPDS, 2018.

[3] K. Sano et al., “Improving Accuracy of Temperature Distribution and Energy-Saving Technology of Air Conditioners in Data Centers,” IEEE TCPMT, 2018.

[4] X. Wang et al., “Intelligent Sensor Placement for Hot Server Detection in Data Centers,” IEEE TPDS, 2013.

[5] S. Wang et al., “Data Center Temperature Prediction and Management Based on a Two-Stage Self-Healing Model,” Simulation Modelling Practice and Theory, 2024.

[6] H. Yuan et al., “An Intelligent Thermal Management Strategy for a Data Center Prototype Based on Digital Twin Technology,” Applied Sciences, 2025.

[7] T. R. Andersson et al., “Environmental Sensor Placement with Convolutional Gaussian Neural Processes,” Environmental Data Science, 2023.

[8] I. Nisce, X. Jiang, and S. P. Vishnu, “Machine Learning Based Thermal Prediction for Energy-Efficient Cloud Computing,” IEEE CCNC, 2023.

[9] S. Ilager, K. Ramamohanarao, and R. Buyya, “Thermal Prediction for Efficient Energy Management of Clouds Using Machine Learning,” IEEE TPDS, 2021.

[10] J. Lin et al., “Thermal Prediction for Air-Cooled Data Center Using Data Driven-Based Model,” Applied Thermal Engineering, 2022.

[11] S. S. Gill et al., “ThermoSim: Deep Learning Based Framework for Modeling and Simulation of Thermal-Aware Resource Management,” Journal of Systems and Software, 2020.

[12] S. Sabathiel et al., “Neural Network-Based Reconstruction of Steady-State Temperature Systems with Unknown Material Composition,” Scientific Reports, 2024.

[13] X. Peng et al., “A Deep Learning Method Based on Partition Modeling for Reconstructing Temperature Field,” International Journal of Thermal Sciences, 2022.

[14] X. Luo et al., “Continuous Field Reconstruction from Sparse Observations with Implicit Neural Networks,” ICLR, 2024.

[15] M. Zapater et al., “Leakage-Aware Cooling Management for Improving Server Energy Efficiency,” IEEE TPDS, 2015.

[16] C. S. Chan et al., “Optimal Performance-Aware Cooling on Enterprise Servers,” IEEE TCAD, 2019.

[17] Y. Ran et al., “DeepEE: Joint Optimization of Job Scheduling and Cooling Control,” IEEE ICDCS, 2019.

[18] L. Chen et al., “A Deep Learning-Based Thermal Prediction Approach for Energy Management in Cloud Data Centers,” IEEE HPCC, 2024.

[19] X. Yao, M. Omori, and H. Nishi, “Load Balancing Method Using Server Temperature Prediction Considering Multiple Internal Heat Sources in Data Centers,” IEEE ICM, 2021.

[20] Y.-H. Peng et al., “Rack Inlet Temperature Prediction Based on Deep Learning,” IEEE ICMT, 2022.

[21] T. Chen and C. Guestrin, “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,” ACM KDD, 2016.

[22] G. Ke et al., “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” NeurIPS, 2017.

[23] K. Cho et al., “Learning Phrase Representations Using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation,” 2014.

[24] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long Short-Term Memory,” Neural Computation, 1997.

[25] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” MICCAI, 2015.

[26] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-Informed Neural Networks,” Journal of Computational Physics, 2019.

[27] V. Mnih et al., “Human-Level Control Through Deep Reinforcement Learning,” Nature, 2015.

[28] CortexDC Server Data Availability Analysis, internal working document, 2026.