資料中心熱監測、機櫃層級溫度預測
與功率感知利用之 AI/ML 模型技術報告

Abstract

現代雲端資料中心的溫度預測相當困難，因為熱行為會受到工作負載、功率、冷卻、氣流、機櫃配置、設備異質性以及感測器位置等多個因素共同影響。當同一個機櫃包含不同型號伺服器、不同位置分布，以及不完整的感測覆蓋範圍時，傳統查表方法不足以支援即時管理。

本報告整理可用於資料中心熱監測與功率感知利用的 AI/ML 模型，並依照 CortexDC 已驗證的感測資料，提出保守的機櫃層級預測架構。模型調查涵蓋 XGBoost、LightGBM、GRU/LSTM、U-Net、隱式神經表示法(Implicit Neural Representation,INR)、數位孿生與強化學習。整體架構以「資料來源 → AI/ML 預測模型 → 熱風險判斷 → 功率感知決策 → 驗證與部署」作為主軸。

Keywords：資料中心熱管理，機櫃層級溫度預測，XGBoost，LightGBM，Redfish，PDU 監測，感測器配置，熱重建，功率監測

List of Abbreviations

| Abbreviation | Definition |
| --- | --- |
| AI/ML | Artificial Intelligence / Machine Learning，人工智慧與機器學習 |
| BMC | Baseboard Management Controller，主機板管理控制器 |
| CPU | Central Processing Unit，中央處理器 |
| GPU | Graphics Processing Unit，圖形處理器 |
| PDU | Power Distribution Unit，配電單元 |
| Redfish | 伺服器管理與感測資料存取介面 |
| XGBoost | Extreme Gradient Boosting，梯度提升決策樹模型 |
| LightGBM | Light Gradient Boosting Machine，輕量化梯度提升模型 |
| GRU | Gated Recurrent Unit，門控循環單元 |
| LSTM | Long Short-Term Memory，長短期記憶網路 |
| U-Net | 具有編碼器與解碼器結構的卷積神經網路 |
| INR | Implicit Neural Representation，隱式神經表示法 |
| DQN | Deep Q-Network，深度 Q 網路 |
| RL | Reinforcement Learning，強化學習 |
| PUE | Power Usage Effectiveness，電源使用效率 |
| CFD | Computational Fluid Dynamics，計算流體力學 |
| CRAC | Computer Room Air Conditioner，電腦機房空調 |

目錄

內容

Abstract	2

List of Abbreviations	2

目錄	3

1 緒論	7

1.1 研究背景：資料中心熱管理與能源效率挑戰	7

1.3 報告目標與技術範圍	8

1.4 報告架構	8

2.熱與功率預測的 AI/ML 模型調查	8

2.1 結構化回歸模型：Baseline 與可解釋性	8

2.2 時序模型：短期溫度與功率趨勢預測	9

2.3 空間建模：機櫃鄰近關係與熱耦合分析	9

2.4 熱場重建：感測器不足下的溫度分布估計	9

2.5 最佳化與控制模型：從預測到決策	10

2.6 模型比較與本報告採用策略	10

3系統架構與資料來源	10

3.1 資料中心熱管理系統架構	10

3.2 CortexDC 中已驗證的感測資料	11

3.3 感測資料分類：溫度、功率、負載、風扇與環境資料	12

3.4 資料粒度與時間解析度	13

3.5 資料品質議題：缺失值、異常值與同步問題	13

4 所提出的機櫃層級溫度與功率預測架構	13

4.1 問題形式化：輸入、輸出與預測時間範圍	14

4.2 特徵工程：負載、功率、溫度與空間關係特徵	15

4.3 預測目標：機櫃溫度、CPU/GPU 熱風險與功率趨勢	15

4.4 模型設計：Baseline 模型、時序模型與混合式模型	15

4.5 模型輸出與風險指標定義	15

5 功率感知的預防與決策機制	16

5.1 熱狀態映射與風險分級	16

5.2 CPU/GPU 過熱預防機制	16

5.3 功率感知的機櫃利用率管理	17

5.4 過載預防與工作負載調度建議	17

5.5 預測結果與管理策略的閉迴路流程	17

6 驗證策略、實作路線圖與開放議題	17

6.1 驗證策略：預測準確度、提前預警能力與誤報率	17

6.2 實驗設計：Baseline 比較、消融實驗與情境測試	17

6.3 實作路線圖：資料整備、模型訓練、部署與監控	18

6.4 數位孿生與強化學習之未來擴充	18

6.5 開放議題：資料不足、模型泛化、可解釋性與安全性	18

7 結論	19

7.1 技術總結	19

7.2 預期效益	19

7.3 未來發展方向	19

參考文獻	19

1 緒論

1.1 研究背景：資料中心熱管理與能源效率挑戰

隨著雲端運算、人工智慧（AI）及高效能運算需求快速成長，資料中心已成為現代數位服務的重要基礎設施。然而，資料中心同時也是高耗能系統，其中大部分 IT 設備所消耗的電能最終會轉換為熱能，進而增加冷卻系統的能源需求。若熱狀態無法被有效監測與管理，可能導致局部熱點（Hotspot）、設備可靠度下降、CPU/GPU 降頻以及冷卻資源浪費等問題。因此，如何在維持系統穩定運作的同時提升能源效率，已成為資料中心管理的重要課題。為解決上述問題，2023年，Lin等人提出了多種熱建模與熱管理方法，包括以物理模型為基礎的 White-box 方法、以資料驅動為核心的 Black-box 方法，以及結合兩者優點的 Gray-box 方法[1]。近年來，機器學習技術已逐漸應用於資料中心的溫度預測與熱管理。其中，2023年，Nisce 等人利用 XGBoost 建立 CPU 與伺服器層級的熱預測模型，以使用率、溫度及能耗等結構化感測資料作為輸入，並在雲端伺服器溫度預測中獲得良好的預測準確度 [8]。2020年Ilager 等人比較多種機器學習模型於雲端主機溫度預測之效能，結果顯示 XGBoost 具有較佳的預測能力，因此將其應用於熱感知工作負載排程系統 [9]。此外，2022年，Lin 等人針對氣冷式資料中心評估多種資料驅動熱預測模型，研究指出 XGBoost 與 LightGBM 在機櫃進氣溫度預測方面具有良好的效能與泛化能力 [10]。上述研究顯示，XGBoost 與 LightGBM 能有效處理資料中心的結構化感測資料，適合作為伺服器層級與機櫃層級溫度預測的基礎模型。然而，此類模型主要著重於數值預測，對於空間熱場重建、感測器不足情境及最佳化控制仍有其限制，因此仍需結合其他方法，以支援更完整的熱管理與預防決策

1.2 問題定義：溫度預測、熱風險預防與功率感知管理

本報告關注的核心問題，是如何利用已驗證的感測資料建立機櫃層級的溫度與功率預測，並將預測結果轉換成可執行的熱風險預防策略。這包含三個層次：第一，預測伺服器與機櫃在下一時間區間的溫度；第二，判斷 CPU/GPU 與機櫃是否具有過熱風險；第三，根據功率與熱餘裕提出機櫃利用率或工作負載調度建議。

1.3 報告目標與技術範圍

- 整理資料中心熱與功率預測相關的 AI/ML 模型，並說明各模型適合處理的資料型態與任務。

- 根據 CortexDC 已驗證的 Redfish、PDU、環境感測器與機櫃中繼資料，建立保守的機櫃層級預測架構。

- 將伺服器層級預測與機櫃層級預測分開，並加入空間特徵，例如機櫃 ID、伺服器位置、鄰近溫度與機櫃功率分布。

- 提出功率感知的預防與決策流程，但不宣稱已完成新的實驗結果或真實部署控制。

1.4 報告架構

本文其餘章節安排如下。第 2 章整理熱與功率預測的 AI/ML 模型；第 3 章系統架構與資料來源；第 4 章提出機櫃層級溫度與功率預測架構；第 5 章說明功率感知的預防與決策機制；第 6 章提出驗證策略、實作路線圖與開放議題；第 7 章總結本報告的技術重點與未來方向。

2.熱與功率預測的 AI/ML 模型調查

2.1 結構化回歸模型：Baseline 與可解釋性

XGBoost 與 LightGBM 適合用於結構化感測資料，因為它們能處理非線性關係、混合尺度特徵與經過設計的表格型特徵。XGBoost，根據使用率、溫度與能量相關資料進行 CPU/伺服器層級熱預測，並在雲端伺服器溫度預測中回報了低預測誤差 [8]。Ilager et al. 比較了多種用於雲端主機溫度預測的機器學習模型，並在熱感知排程系統中使用 XGBoost 作為最強的預測器 [9]。Lin et al. 評估了用於氣冷式資料中心熱預測的資料驅動模型，並發現 XGBoost 與LightGBM 在穩態機櫃進氣溫度預測上表現良好 [10]。

對於本報告而言，這類模型可作為第一階段 baseline，用於伺服器層級與機櫃層級溫度預測。其優點是訓練成本相對低、特徵重要性容易解釋，且適合處理功率、溫度、風扇、PDU 與機櫃中繼資料等結構化欄位，但限制是無法單獨重建完整熱場，也無法直接產生最佳控制行動。

2.2 時序模型：短期溫度與功率趨勢預測

資料中心熱行為具有延遲性。工作負載與功率可能快速變化，但溫度因熱傳導與冷卻慣性而較慢反應。2017年Zhang 等人 顯示機器學習可用於預測元件溫度，以支援執行期熱管理，並引導熱感知任務配置 [2] 。2023年Wang等人提出一個兩階段自我修復模型，先預測 CPU 使用率，再利用 CPU、風扇、進氣/排氣溫度、CRAC 溫度與鄰近伺服器溫度資料來預測未來伺服器進氣溫度 [5] 。2020年ThermoSim 也展示循環神經網路如何支援雲端環境中的熱感知模擬與資源管理 [11] 。GRU/LSTM 可用於學習歷史功率、溫度與風扇變化對未來溫度的影響。若資料取樣頻率不足，簡單延遲特徵與趨勢特徵可能已能形成可用的基準，若資料長期且穩定，才建議導入更複雜的循環神經網路 (Recurrent Neural Network, RNN) 。

2.3 空間建模：機櫃鄰近關係與熱耦合分析

機櫃層級預測必須具有空間感知。伺服器 U 位置大小、伺服器位置、機櫃位置、垂直區域、伺服器分布與氣流路徑都會改變相同功率所造成的熱效應。2018年Sano 等人顯示，詳細的 CFD建模可以提升資料中心溫度分布預測的準確度，因為氣流與機櫃縫隙會影響進氣溫度 [3]。2012年Wang等人指出，感測器配置會影響熱伺服器偵測，而由 CFD 引導的配置方式比均勻配置更能偵測過熱 [4]。2023年Andersson 等人研究了具有不確定性感知的環境感測器配置，並使用卷積式高斯神經過程；雖然其應用場景並非資料中心，但其概念可用於判斷新增量測位置如何降低不確定性 [7]。因此，模型不應只使用伺服器本身感測，也應加入機櫃 ID、伺服器位置、伺服器 U 位置大小、上/中/下區域功率、鄰近伺服器或鄰近機櫃溫度等特徵。

2.4 熱場重建：感測器不足下的溫度分布估計

當感測器稀疏時，單一溫度預測值不足以呈現機櫃或機房的完整熱狀態。U-Net、物理資訊神經網路(physics-informed neural network, PINN)與INR可從有限觀測推估完整熱圖。2025年Yuan 等人 提出一個數位孿生原型，使用感測器資料、伺服器功率與 CRAC 溫度作為輸入；U-Net 代理模型用於重建 2D 溫度場，而 DQN 決策代理則根據 PUE 降低、溫度均勻性與熱點抑制來建議冷卻決策 [6] 。這使數位孿生不只是視覺化工具，也成為連接預測與安全最佳化的重要橋梁。2024年Sabathiel等人使用神經網路架構，從稀疏量測重建未知材料組成系統中的穩態溫度場 [12]。2022年Peng等人使用基於分區建模的自適應 U-Net 與 MLP，從有限觀測點重建溫度場 [13]。2024年Luo等人則使用隱式神經表示法，從稀疏觀測重建連續場 [14]。不過，這類方法通常需要感測器座標、空間網格與可作為訓練標籤的熱圖資料，因此較適合作為第二階段延伸。

2.5 最佳化與控制模型：從預測到決策

預測只有在連接到監測、警告或控制決策時才具有操作價值。。2014年Zapater等人顯示，伺服器風扇控制應考慮漏電功率與風扇功率之間的取捨 [15] 。2019年Chan 等人加入效能面向，指出冷卻風扇決策可能影響硬碟效能與應用程式延遲 [16] 。2019年Ran 等人 提出 DeepEE，這是一個強化學習架構，用於聯合最佳化資料中心能源效率中的工作排程與冷卻控制 [17] 。最佳化與控制模型可用於工作負載排程、風扇控制、冷卻設定點調整與能源效率改善。不過，直接控制真實資料中心具有安全風險，因此應先在規則限制、模擬器或數位孿生環境中評估。

2.6 模型比較與本報告採用策略

| 模型類型 | 適合任務 | 本報告採用策略 |
| --- | --- | --- |
| XGBoost / LightGBM | 結構化感測資料、baseline、可解釋性 | 第一階段主要模型 |
| GRU / LSTM | 短期趨勢、熱延遲、歷史序列 | 資料穩定後評估 |
| 空間特徵模型 | 機櫃 伺服器位置、鄰近關係、熱耦合 | 必須納入機櫃層級預測 |
| U-Net / INR | 稀疏感測器到完整熱場重建 | 第二階段延伸 |
| 數位孿生 / RL | 行動評估、工作負載與冷卻最佳化 | 未來決策最佳化 |

3系統架構與資料來源

3.1 資料中心熱管理系統架構

實體層包含伺服器、機櫃、PDU與環境感測器。伺服器感測資料可透過 Redfish 從 BMC 收集，PDU 資料可依裝置能力透過 SNMP、Modbus TCP 或 Redfish 收集。CortexDC/iBox 則負責儲存近期與歷史感測資料，並提供給特徵工程、預測模型與預防決策層使用。而圖1為本報告提出之資料中心熱管理整體系統概念架構，用以說明系統由資料蒐集、AI 預測、熱狀態分析至預防決策的完整流程。此架構著重於各功能模組之間的關係與資料流向。整體流程可分為四個階段：(1) 資料蒐集與前處理、(2) AI 預測模型、(3) 熱狀態分析與未來擴充，以及 (4) 預防決策與管理應用。首先，系統整合 Server/BMC、PDU、環境感測器及 Rack Metadata 等多種資料來源，經過資料蒐集、品質檢查、時序儲存及特徵工程後，建立可供 AI 模型使用之輸入特徵。接著，以 Server-Level 與 Rack-Level 預測模型估測未來溫度及熱風險，並可直接提供 Hotspot 與異常事件預警。進一步可結合熱場重建、數位孿生及強化學習等方法作為後續功能發展，最後將預測結果轉換為過熱預防、工作負載配置、冷卻控制及容量規劃等決策建議。

圖 1：資料中心熱管理整體架構

3.2 CortexDC 中已驗證的感測資料

CortexDC為Vossic Technology 所開發的資料中心基礎設施管理（Data Center Infrastructure Management, DCIM）平台，主要提供資料中心設備監控、能源管理、環境監測及資產管理等功能。平台整合 IT 設備與基礎設施的監測資訊，協助管理者即時掌握資料中心的運作狀態，提升設備可靠度與能源使用效率。CortexDC 可整合多種資料來源，包括伺服器管理介面（如 Redfish/BMC）、PDU、環境感測器（溫度、濕度、氣流等）以及機櫃相關資訊（Rack Metadata），將不同設備的感測資料集中管理，形成統一的監控平台。系統亦提供資料蒐集、即時監測、歷史資料查詢、警告通知及視覺化儀表板等功能，方便管理者分析資料中心的運作情況。在本技術報告中，CortexDC作為感測資料的主要來源。透過 CortexDC 所收集之伺服器功率、CPU/GPU 溫度、PDU 能耗、環境感測器及機櫃資訊，可建立 AI/ML 模型所需之輸入特徵，進一步進行溫度預測、熱風險分析及機櫃容量評估，並支援後續 Thermal Prevention 與 Power-aware Management 等應用。

由於實際資料中心可取得的遙測資訊受設備型號、管理介面及監測平台所限制，因此本報告以 CortexDC 平台實際提供之資料作為分析基礎，而不假設所有理想特徵皆可取得。CortexDC 整合多種資料來源，包括 Server/BMC Redfish、PDU及 Rack Metadata。其中，Server/BMC Redfish 提供伺服器功率、溫度感測器、風扇轉速、由供應商（OEM）介面提供之 GPU 指標，以及設備健康狀態與電源狀態等遙測資訊 [18]；PDU 提供進線與出線電氣量測、總有效功率、累積有效電能、功率因數、環境感測器及歷史趨勢等電力監測資料 [19]；Rack Metadata 則包含機櫃中繼資料、伺服器 U-Position、Redfish 輪詢間隔（Polling Interval）、伺服器功率、進氣溫度及 CPU 溫度等設備資訊，部分欄位可能因設備差異而無法取得 [20]。上述資料共同構成本報告後續特徵工程、溫度預測、熱風險分析及預防決策之主要輸入。

3.3 感測資料分類：溫度、功率、負載、風扇與環境資料

| 資料分類 | 代表欄位 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 溫度資料 | CPU 溫度、GPU 溫度、進氣溫度、外部環境溫度、溫度閾值 | 伺服器層級溫度預測、機櫃最高溫度估計、熱點警告 |
| 功率資料 | 伺服器目前功率、平均功率、PDU 總有效功率、插座有效功率、功率因數、有效電能 | 作為熱源代理、機櫃功率聚合、過載與低利用率檢查 |
| 負載資料 | CPU 使用率、記憶體使用率、網路流量、磁碟 I/O（若穩定可用） | 描述工作負載強度；若資料不完整，僅列為選用特徵 |
| 風扇與冷卻資料 | 風扇 RPM、風扇狀態、風扇備援、CRAC 相關溫度（若可用） | 描述冷卻反應與風扇異常 |
| 環境與機櫃中繼資料 | 機櫃 ID、伺服器位置、伺服器 U 位置大小、伺服器放置順序、濕度、氣流 | 建立空間特徵與環境背景 |

3.4 資料粒度與時間解析度

本報告中的資料粒度可分為機櫃層級、伺服器層級、元件層級與 PDU 插座層級。不同資料粒度會影響模型能描述的熱行為範圍，例如機櫃層級資料適合描述整體熱風險，伺服器與 CPU/GPU 層級資料則適合判斷局部過熱風險。資料粒度也會影響模型可以預測的時間範圍。若 Redfish 收集間隔較長，例如數分鐘等級，則第一階段可使用移動平均、移動最大值、延遲值與變化率建立基準模型。若未來可取得更高頻率且穩定的歷史軌跡，則可進一步評估 GRU/LSTM 等時序模型。

3.5 資料品質議題：缺失值、異常值與同步問題

建立模型前應先檢查每個欄位的缺失率、單位一致性、時間戳同步、資產對應關係與異常值。若 CPU 使用率或 Node Exporter 指標在機櫃文件中經常為 N/A，則不應列為第一版模型的必要特徵。

4 所提出的機櫃層級溫度與功率預測架構

本章重點在於「如何預測」。整體架構包含資料來源、感測資料擷取、資料可用性過濾、特徵工程、伺服器層級與機櫃層級預測、模型輸出與風險指標。圖2進一步聚焦於預測與預防決策流程之模組化設計。整體流程可分為七個階段，依序包含資料來源（Data Sources）感測資料蒐集（Telemetry Acquisition）、資料可用性過濾（Availability Filter）、特徵工程（Feature Engineering）、溫度預測（Prediction）、熱狀態映射（Thermal-State Mapping）以及預防決策支援（Prevention Decision Support），形成由資料蒐集至決策建議的完整處理流程。首先，在資料來源階段，系統整合多種資料中心感測資訊，包括伺服器 Redfish/BMC 所提供的 CPU、GPU、功率、溫度與風扇等感測資料、PDU（Power Distribution Unit）的電壓、電流與耗能資訊、環境感測器量測資料，以及機櫃位置、伺服器U-Position、設備配置等 Rack Metadata。這些資料共同構成後續模型分析的基礎。接著，於感測資料蒐集階段，系統透過 Redfish、PDU 與環境感測器介面收集即時資料，並完成時間戳記同步與資料格式標準化。為提升資料品質，資料可用性過濾模組將移除缺失值、檢查量測單位及資料有效性，並保留可用欄位與缺失標記，以供後續分析使用。完成資料清理後，特徵工程模組進一步建立模型所需特徵，包括功率特徵（Power Features）、熱特徵（Thermal Features）、空間特徵（Spatial Features）以及時間特徵（Temporal Features），並分別產生伺服器層級與機櫃層級的特徵矩陣。在預測階段，系統分為兩條分析流程。Server-Level Prediction 以伺服器特徵為輸入，預測 CPU、GPU 或進氣溫度等熱風險。Rack-Level Prediction 則利用機櫃特徵估測平均溫度、最高溫度及 Hotspot 發生風險，兩者的預測結果將作為後續熱管理的重要依據。最後，預測結果結合機櫃空間資訊建立Thermal-State Mapping，產生資料中心熱狀態分布與風險地圖，並輸入至Prevention Decision Support 模組。此模組根據熱狀態、剩餘功率容量（Power Headroom）及預測結果，提供預警資訊、候選管理策略及機櫃利用率建議，未來亦可進一步結合數位孿生或強化學習等方法，支援更智慧化的熱管理與功率感知決策。

圖 2：預測與預防決策流程之模組化設計

4.1 問題形式化：輸入、輸出與預測時間範圍

假設機櫃 r 在時間 t 包含作用中的伺服器 s ∈ Sr。基準機櫃特徵向量可定義為：

xr,t=[pr,t,qr,t,hr,t,zr,t,dr,t]

其中 pr,t 表示功率特徵，qr,t 表示熱特徵，hr,t 表示健康狀態與風扇特徵，zr,t 表示空間機櫃特徵，dr,t 表示時間差分或延遲特徵。

基準機櫃層級預測問題可寫為：

yr,t+∆=f(xr,t)

其中 yr,t+∆可包含預測機櫃平均溫度、最高溫度、下一時間區間熱點風險或機櫃利用狀態。預測時間範圍 Δ 應與資料收集間隔及操作反應時間相匹配。

4.2 特徵工程：負載、功率、溫度與空間關係特徵

- 功率特徵：總機櫃功率、平均伺服器功率、最大伺服器功率、PDU 總有效功率、插座有效功率、有效電能與功率因數。

- 溫度特徵：平均 CPU 溫度、最大 CPU 溫度、平均進氣溫度、最大進氣溫度與外部環境溫度。

- 冷卻與健康特徵：風扇速度、風扇狀態、伺服器健康狀態、電源狀態，以及可用時的 GPU 溫度與功率。

- 空間特徵：機櫃 ID、伺服器位置、伺服器 U 位大小、上/中/下機櫃區域、加權伺服器位置、作用中伺服器數量、鄰近伺服器或鄰近機櫃溫度。

- 時間特徵：溫度變化率、功率變化率、移動平均、移動最大值，以及延遲的溫度與功率值。

4.3 預測目標：機櫃溫度、CPU/GPU 熱風險與功率趨勢

伺服器層級目標包含下一時刻 CPU 溫度、下一時刻進氣溫度、GPU 感測存在時的 GPU 過熱風險，以及個別伺服器熱點風險。機櫃層級目標包含機櫃平均溫度、機櫃最高溫度、下一區間機櫃溫度、熱點風險分數，以及機櫃功率利用狀態。

4.4 模型設計：Baseline 模型、時序模型與混合式模型

第一階段建議以 XGBoost/LightGBM 作為 baseline，因為目前已驗證資料主要為表格型感測資料。若歷史軌跡足夠穩定，可加入 GRU/LSTM 進行短期時序預測。混合式模型則可先由 baseline 模型處理結構化特徵，再加入延遲特徵、空間特徵或時序模型輸出，提升對熱延遲與空間熱耦合的描述能力。

4.5 模型輸出與風險指標定義

模型輸出不應只包含單一溫度值，也應轉換為可操作的風險指標。例如熱點風險分數可同時考慮預測最高溫度、溫度上升斜率、功率集中程度與熱餘裕。

正常：預測溫度與功率皆在安全範圍內，且溫度趨勢穩定。

警告：預測溫度尚未超過限制，但溫度斜率或區域功率集中度偏高。

危急：預測溫度接近或超過 CPU/GPU 或機櫃安全限制。

不穩定趨勢：短時間內溫度或功率變化劇烈，需要人工檢查或降低負載。

| 表1 各階段預測與決策模型配置 |  |
| --- | --- |
| Stage | Model |
| Baseline | XGBoost / LightGBM |
| Time-series | GRU (Future) |
| Spatial | U-Net / INR (Future) |
| Decision | Rule-based |
| Optimization | RL (Future) |

5 功率感知的預防與決策機制

本章根據第4章所建立之預測結果，進一步探討如何將模型輸出轉換為可執行之預防與決策策略。預防與決策機制會將模型輸出轉換成熱狀態分級、CPU/GPU 過熱預防、機櫃利用率管理、過載預防與工作負載調度建議。

5.1 熱狀態映射與風險分級

熱狀態映射的目的，是把原始感測資料與模型預測轉換成可判斷、可排序、可執行的風險狀態。建議同時建立機櫃區域圖、熱風險圖、工作負載狀態圖與數位孿生狀態圖。

- 機櫃區域圖：將伺服器功率、CPU 溫度、進氣溫度、風扇速度與伺服器狀態聚合到上、中、下區域。

- 熱風險圖：將預測溫度轉換為正常、警告、危急與不穩定趨勢。

- 工作負載狀態圖：將相似的功率與溫度模式分群，作為調度建議的依據。

- 數位孿生狀態圖：未來在空間資料足夠後，將稀疏感測與預測結果投影到熱場中。

5.2 CPU/GPU 過熱預防機制

CPU/GPU 過熱預防應採用主動方式，而不只是等待閾值警報。模型可在下一個時間區間溫度變得危險前提出警告。基準流程為：使用 XGBoost 或 LightGBM 估計下一區間 CPU/進氣溫度；結合風扇速度與功率趨勢；若 GPU 溫度與功率可用，則納入 GPU 風險判斷；當預測風險偏高時，建議降載、遷移、降頻或硬體檢查。

5.3 功率感知的機櫃利用率管理

機櫃利用率不應只由功率容量判斷。即使電氣容量仍有餘裕，若熱餘裕不足，也不應再接收額外工作負載。因此，建議建立聯合機櫃狀態指標，同時考慮功率容量、作用中伺服器數量、預測最高溫度與熱點風險。

- 熱風險調整後的利用率：熱風險越高，可接受利用率越低。

- 區域功率不平衡：檢查上/中/下層功率，避免熱源過度集中。

- 伺服器貢獻排名：高功率且高預測溫度的伺服器應優先被考慮降載或遷移。

- 低利用但仍開機狀態：可作為整併或睡眠狀態建議候選。

5.4 過載預防與工作負載調度建議

過載預防可分為電氣過載與熱過載。電氣過載由 PDU 有效功率、插座電流與容量限制判斷；熱過載則由預測最高溫度、熱點風險與溫度上升趨勢判斷。工作負載調度建議應優先避開高風險機櫃，並將新增負載安排到功率與熱餘裕都足夠的機櫃。

5.5 預測結果與管理策略的閉迴路流程

閉迴路流程可分為六步驟：資料收集、資料清理與同步、模型預測、風險分級、管理策略建議、結果回饋與模型監控。在控制介面與安全限制尚未完整定義前，系統應先採用 shadow mode，也就是只提供行動建議而不直接控制實體設備。

6 驗證策略、實作路線圖與開放議題

6.1 驗證策略：預測準確度、提前預警能力與誤報率

第一個驗證步驟應先評估感測資料完整性，而不是直接評估模型準確率。每個欄位都應檢查缺失率、取樣間隔、單位一致性，以及是否能對應到正確的伺服器、插座、機櫃與伺服器位置。模型指標可包含 MAE、RMSE、最高溫度誤差、熱點分類 precision/recall、提前預警時間、誤報率與缺失資料穩健性。而Ground Truth是下一時間Redfish真正量到各感測資料的 Temperature。伺服器層級模型與機櫃層級模型應分開驗證，避免將局部預測效果誤認為整體機櫃效果。

6.2 實驗設計：Baseline 比較、消融實驗與情境測試

- Baseline 比較：與移動平均、線性回歸、Random Forest、XGBoost、LightGBM 與可用時序模型比較。

- 消融實驗：移除功率特徵、溫度延遲特徵、空間特徵或鄰近特徵，觀察預測誤差是否上升。

- 情境測試：測試高負載、冷卻異常、機櫃功率接近上限、單一區域功率集中與感測器缺失等情境。

- 泛化測試：以不同機櫃、不同日期或不同負載型態作為測試集，確認模型是否過度依賴特定機櫃。

6.3 實作路線圖：資料整備、模型訓練、部署與監控

- 建立感測稽核工具，報告Redfish、PDU、環境與機櫃中繼資料欄位在時間上的可用情況。

- 使用已證實的功率、溫度、風扇、PDU 與機櫃中繼資料特徵，實作保守基準模型。

- 訓練 XGBoost/LightGBM 模型進行伺服器層級與機櫃層級預測，並與簡單基準模型比較。

- 加入空間特徵，例如機櫃區域、加權伺服器位置，以及鄰近熱/功率特徵。

- 資料穩定後再加入時序模型、熱重建與數位孿生視覺化層。

- 先將預測用於警告與建議；在任何閉迴路控制之前，先於數位孿生或具規則限制的模擬器中評估決策。

6.4 數位孿生與強化學習之未來擴充

數位孿生是一個整合監測、熱場重建、視覺化與策略評估的系統環境。在本報告中，數位孿生定位為未來擴充，用於安全地重播或模擬工作負載、冷卻變化與候選行動。強化學習不是 XGBoost/LightGBM 的替代品，而是可在數位孿生或模擬器中，根據已預測與重建的熱狀態選擇預防行動。實作時應先定義狀態、動作、獎勵與安全限制，並採用 shadow mode 逐步驗證。

6.5 開放議題：資料不足、模型泛化、可解釋性與安全性

資料不足：部分工作負載指標可能為 N/A，不能預設為可用。

模型泛化：模型可能只學到特定機櫃或特定時段的行為，需要跨機櫃與跨時間驗證。

可解釋性：預防建議應能指出主要風險來源，例如功率集中、溫度斜率或鄰近熱影響。

安全性：工作負載遷移、風扇控制與冷卻設定點變更，在自動化前必須先定義操作限制與回復規則。

7 結論

7.1 技術總結

本報告整理可支援資料中心熱監測、機櫃層級溫度預測與功率感知利用的 AI/ML 模型。XGBoost 與 LightGBM 適合作為 CortexDC 已驗證結構化感測資料的第一階段模型；GRU/LSTM 可在歷史資料穩定時處理熱延遲；U-Net/INR 可在空間資料足夠時進行熱場重建；數位孿生與強化學習則適合作為較後期的安全評估與決策最佳化層。

7.2 預期效益

預期效益包含較早偵測熱風險、降低 CPU/GPU 過熱機率、避免僅依賴靜態閾值的被動警報、改善機櫃功率利用率判斷，以及為未來工作負載調度與冷卻控制提供資料基礎。

7.3 未來發展方向

未來可朝三個方向擴充：第一，建立更完整的歷史感測資料集並驗證時序模型；第二，補足感測器座標與空間標籤以支援熱場重建；第三，建置數位孿生環境，在安全條件下評估強化學習或其他最佳化策略。

參考文獻

[1] J. Lin, W. Lin, H. Huang, W. Lin, and K. Li, “Thermal modeling and thermal-aware energy saving methods for cloud data centers: A review,” IEEE Transactions on Sustainable Computing, vol. 9, no. 3, pp. 571–590, May–Jun. 2024.

[2] K. Zhang et al., “Machine learning-based temperature prediction for runtime thermal management across system components,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 29, no. 2, pp. 405–419, Feb. 2018.

[3] K. Sano et al., “Improving accuracy of temperature distribution and energy-saving technology of air conditioners in data centers,” IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 8, no. 5, pp. 811–817, May 2018.

[4] X. Wang et al., “Intelligent sensor placement for hot server detection in data centers,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, no. 8, pp. 1577–1588, Aug. 2013.

[5] S. Wang et al., “Data center temperature prediction and management based on a two-stage self-healing model,” Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 132, Art. no. 102883, Apr. 2024.

[6] H. Yuan et al., “An intelligent thermal management strategy for a data center prototype based on digital twin technology,” Applied Sciences, vol. 15, no. 14, Art. no. 7675, Jul. 2025.

[7] T. R. Andersson et al., “Environmental sensor placement with convolutional Gaussian neural processes,” Environmental Data Science, vol. 2, Art. no. e32, 2023.

[8] I. Nisce, X. Jiang, and S. P. Vishnu, “Machine learning based thermal prediction for energy-efficient cloud computing,” Proc. IEEE CCNC, 2023, pp. 624–627.

[9] S. Ilager, K. Ramamohanarao, and R. Buyya, “Thermal prediction for efficient energy management of clouds using machine learning,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 32, no. 5, pp. 1044–1056, May 2021.

[10] J. Lin et al., “Thermal prediction for air-cooled data center using data driven-based model,” Applied Thermal Engineering, vol. 217, Art. no. 119207, Nov. 2022.

[11] S. S. Gill et al., “ThermoSim: Deep learning based framework for modeling and simulation of thermal-aware resource management for cloud computing environments,” Journal of Systems and Software, vol. 166, Art. no. 110596, Aug. 2020.

[12] S. Sabathiel et al., “Neural network-based reconstruction of steady-state temperature systems with unknown material composition,” Scientific Reports, vol. 14, Art. no. 22265, Sep. 2024.

[13] X. Peng et al., “A deep learning method based on partition modeling for reconstructing temperature field,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 182, Art. no. 107802, Dec. 2022.

[14] X. Luo et al., “Continuous field reconstruction from sparse observations with implicit neural networks,” Proc. ICLR, 2024.

[15] M. Zapater et al., “Leakage-aware cooling management for improving server energy efficiency,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 26, no. 10, pp. 2764–2777, Oct. 2015.

[16] C. S. Chan et al., “Optimal performance-aware cooling on enterprise servers,” IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 38, no. 9, pp. 1689–1702, Sep. 2019.

[17] Y. Ran et al., “DeepEE: Joint optimization of job scheduling and cooling control for data center energy efficiency using deep reinforcement learning,” Proc. IEEE ICDCS, 2019, pp. 645–655.

[18] CortexDC, “CortexDC server Redfish monitoring data reference,” internal technical reference, 2026.

[19] CortexDC, “CortexDC PDU monitoring data and communication protocol reference,” internal technical reference, 2026.

[20] CortexDC Management System, “CortexDC data center inventory and rack infrastructure documentation,” internal technical report, May 21, 2026.