CortexDC 資料中心熱管理與機櫃容量
AI/ML 文獻分析報告

研究設計型完整文獻版｜Input / Output / Evaluation / Experiment Design / Research Gap / CortexDC Mapping

文件目的：本報告不是單純摘要文獻，而是將文獻拆成研究問題、輸入、輸出、實驗設計、評估指標、研究缺口，以及 CortexDC 實際資料可如何對應。

版本說明：依老師建議補強「基礎知識文獻支撐」、「AI 方法優劣整合分析」與「由 Research Gap 推導本研究問題」，並維持 Digital Twin / RL 為未來工作。

日期：2026 年 7 月 4 日

執行摘要

CortexDC 計畫書要求可整理為三個技術層次：第一，溫度與功耗評估，目標是建立 CPU 過熱預防與未來溫度預測能力；第二，機櫃容量分析，目標是結合空 U、電氣餘裕與熱餘裕判斷可用容量；第三，改善建議，目標是根據預測風險提出告警、降載、遷移或冷卻調整等建議。本報告以這三個技術層次為主軸，整理文獻中的模型設計與實驗方法，並判斷哪些方法可由 CortexDC 實際資料支援。

| 計畫成果 | 需回答的技術問題 | 文獻證據類型 | 驗收輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度／功耗評估 | 未來溫度能否提前預測？哪些特徵最重要？ | 回歸、時序模型、誤差與提前量 | MAE、RMSE、熱點 precision / recall |
| 機櫃容量分析 | 空 U、電氣餘裕與熱餘裕如何聯合判定？ | 功率模型、空間熱模型、風險分級 | 功率／熱三重餘裕 |
| 改善建議 | 何時告警、降載、遷移或調整冷卻？ | 最佳化、RL、數位孿生與安全控制 | 建議動作、影響預估、回復規則 |

文獻選取方法：核心集合涵蓋 server-level temperature prediction、rack inlet prediction、power-temperature joint prediction、thermal-aware scheduling、sensor placement 與 thermal field reconstruction。其中 Digital Twin / RL / DQN 類文獻僅作為未來工作與安全控制參考，不列為 CortexDC 第一階段模型設計重點。

範圍界線：本報告是技術文獻與實作設計，不以公開論文的實驗數字替代 OSC Lab / CortexDC 實測；量化成效必須用 CortexDC 真實資料重新驗證。

目錄

目錄

執行摘要	2

目錄	3

1. 研究目標與 CortexDC 問題定義	4

1.1 計畫需求	4

1.2 本文獻分析目的	4

1.3 報告範圍與限制	4

1.4 本報告建立的基礎知識與文獻支撐	4

2. 文獻問題分類	5

3. CortexDC 實際資料可用性分析	5

3.1 Server 可用性總結	5

3.2 CortexDC 可用特徵分類	6

3.3 Sensor 名稱標準化問題	6

4. 核心應用文獻逐篇分析	6

4.1 Zhang et al. 2018 — Runtime Thermal Prediction Across System Components	8

4.2 Nisce et al. 2023 — XGBoost-based CPU Temperature Prediction	9

4.3 Ilager et al. 2021 — Thermal Prediction for Efficient Energy Management of Clouds	10

4.4 Lin et al. 2022 — Data-driven Thermal Prediction Benchmark	11

4.5 Wang et al. 2024 — Two-stage Self-healing GRU	12

4.6 Chen et al. 2024 — DLTPA: LSTM + GA-SA VM Placement	13

4.7 Peng et al. 2022 — Rack Inlet Temperature Prediction Based on GRU	14

4.8 Yao et al. 2021 — Multiple Internal Heat Sources Thermal Model	15

4.9 Gill et al. 2020 — ThermoSim RNN Thermal-aware Simulation	16

4.10 Yuan et al. 2025 — Digital Twin U-Net + DQN（Future Work Only）	17

4.11 Sano et al. 2018 — CFD Temperature Distribution and Energy Saving	18

4.12 Wang et al. 2013 — Intelligent Sensor Placement for Hot Server Detection	19

4.13 Andersson et al. 2023 — ConvGNP Sensor Placement	20

4.14 Sabathiel et al. 2024 — U-Net Thermal Field Reconstruction	21

4.15 Peng et al. 2022 — Adaptive U-Net + MLP Partition Modeling	22

4.16 Luo et al. 2024 — INR Continuous Field Reconstruction	23

4.17 Zapater et al. 2015 — Leakage-aware Fan Control	24

4.18 Chan et al. 2019 — Performance-aware Cooling Optimization	25

4.19 Ran et al. 2019 — DeepEE / PADQN（Future Work Only）	26

5. AI/ML 方法原理、優缺點與採用條件	26

5.1 AI 方法優劣整合分析	27

6. Input / Output 統一比較	27

7. Evaluation Metrics 統一比較	28

8. Experiment Design 統一比較	28

8.1 CortexDC 可採用的實驗流程	28

9. Research Gap 統整	29

9.1 由 Research Gap 推導本研究問題	29

10. CortexDC 對應研究設計	30

10.1 整體資料流程	30

10.2 第一階段模型資料集設計	30

10.3 建議實驗組別	30

10.4 與計畫成果對應	31

11. 結論與後續研究方向	32

References	32

1. 研究目標與 CortexDC 問題定義

1.1 計畫需求

CortexDC 的研究需求可由三項成果反推：溫度／功耗評估需要回答「未來溫度能否提前預測」；機櫃容量分析需要回答「空間、電力與熱餘裕如何聯合判定」；改善建議則需要回答「何時告警、降載、遷移或調整冷卻」。因此，本報告是以研究問題與實驗可行性作為分類依據。

1.2 本文獻分析目的

整理各文獻的 research problem、system scenario、input、output、model / algorithm。

拆解各文獻如何收集資料、如何設計 workload、如何切分訓練與測試、如何評估。

比較各模型在準確度、可解釋性、資料需求、即時性與部署風險上的優缺點。

將文獻需求與 CortexDC 實際可取得資料對應，判斷第一階段可以做什麼、後期才能做什麼。

1.3 報告範圍與限制

本報告的研究對象以資料中心熱管理、server / rack temperature prediction、power-aware and thermal-aware resource management 為主。方法原始論文主要用來解釋演算法特性；資料中心應用論文才進行完整 input/output/evaluation/experiment design 拆解。

1.4 本報告建立的基礎知識與文獻支撐

為了確認本報告不是只做模型名詞整理，本節將資料中心熱管理所需的基本知識與支撐文獻對應起來。這些文獻共同說明：溫度預測需要同時考慮 workload / power、散熱反應、rack airflow、時間延遲與部署限制；因此 CortexDC 的第一階段研究應先聚焦於可取得感測資料下的可部署預測模型，而不是直接導入高風險控制模型。

| 基礎知識 | 支撐文獻 | 本報告如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 溫度預測可用表格回歸模型建立 baseline | Nisce 2023、Ilager 2021、Lin 2022、Zhang 2018 | 支持 Persistence / Linear / XGBoost-lag 作為第一階段比較基準。 |
| Power / workload 是 thermal prediction 的重要 input | Chen 2024、Yao 2021、Ilager 2021 | CortexDC 應優先使用 Redfish Power / PDU active_power 作為熱源代理特徵。 |
| 熱反應具有時間延遲，需要 lag features 或時序模型 | Peng 2022、Wang 2024、Chen 2024 | XGBoost 需加入 lag / rolling features；資料連續後再比較 GRU / LSTM。 |
| Rack inlet temperature 受 airflow、位置與負載分布影響 | Peng 2022、Sano 2018、Lin 2022 | CortexDC 需加入 Rack ID、U Position、Inlet Temp 與鄰近區域特徵。 |
| 多熱源與散熱元件會影響 server exhaust / inlet response | Yao 2021、Zapater 2015、Chan 2019 | Feature 不應只看 CPU Temp，還需納入 Fan RPM、Power、Outlet / Exhaust、PSU / VRM 等可用感測。 |
| Sensor placement / thermal map 需要更完整的空間標籤 | Wang 2013、Andersson 2023、Sabathiel 2024、Luo 2024 | 此類方法列為後期 thermal map / sensor planning，不列為第一階段。 |
| 直接控制 VM placement、cooling 或 RL 需要安全驗證 | Chen 2024、Ran 2019、Yuan 2025 | CortexDC 第一階段只做 shadow-mode suggestion，不直接控制設備。 |

2. 文獻問題分類

| 問題類別 | 核心問題 | 代表文獻 | CortexDC 關聯 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Server-level temperature prediction | 預測 CPU / host / exhaust temperature | Zhang 2018、Nisce 2023、Yao 2021 | 對應 Redfish CPU temp、server power、fan、inlet/outlet sensor |
| B. Rack-level inlet temperature prediction | 預測 rack/server inlet temperature 分布 | Peng 2022、Lin 2022 | 對應 rack、U position、inlet temp、環境感測 |
| C. Power + temperature joint prediction | 同時預測溫度與功率 | Chen 2024 DLTPA、Ilager 2021 | 對應 Redfish power、PDU active_power、server temp |
| D. Thermal-aware scheduling / load balancing | 根據預測結果做 VM placement 或 task allocation | Chen 2024、Yao 2021、Ilager 2021、Gill 2020 | 對應 capacity suggestion / placement suggestion |
| E. Spatial thermal field / sensor placement | 熱場重建、測點配置、數位孿生 | Sano 2018、Wang 2013、Andersson 2023、Sabathiel 2024、Luo 2024 | 對應後期 thermal map、sensor planning |
| F. Cooling / fan / RL control | 風扇、冷卻與排程聯合最佳化 | Zapater 2015、Chan 2019、Ran 2019、Yuan 2025 | 對應 shadow-mode decision，不建議第一階段直接控制 |

補充說明：第 F 類 Cooling / fan / RL control 文獻不作為第一階段實作目標，只用來建立後期 shadow-mode decision、安全限制與未來控制研究的背景知識。CortexDC 目前較適合先完成資料清理、溫度預測、熱點預警與容量風險分級。

3. CortexDC 實際資料可用性分析

3.1 Server 可用性總結

根據目前 CortexDC server 資料盤點，並非所有 server 都適合直接作為模型訓練資料。部分 server 雖已設定 Redfish，但因為 offline、感測器缺失、PDU outlet mapping 不完整或 Node Exporter 資料不足，因此研究可用性不同。現階段較適合作為主要資料來源的 server 包含 Quine、Davinci、Inoue 與 Kepler；這些 server 同時具備 CPU temperature、inlet temperature、fan RPM、server power、PDU mapping 與 online 狀態，可支援長時間資料收集與模型訓練。

| Server | Rack | 主要可用資料 | 研究用途 | Research Usability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quine | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 5 | CPU / Inlet temperature baseline | High |
| Davinci | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU mapping 待確認 | Server-level prediction 與多 CPU 情境 | Medium |
| Kepler | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Inlet/Exhaust Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 6 | Inlet/Outlet 與 fan/power 聯合特徵 | High |
| Inoue | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Inlet/Exhaust Temp、Fan RPM、Redfish Power、PDU Outlet 10 | Old-Rack 高可用樣本 | High |
| Joule | BMW New-Rack | CPU Temp、Inlet/Outlet Temp、Fan RPM、Power、PDU Outlet 12 | 可作為擴充測試樣本 | High |
| Newton | BMW Old-Rack | CPU1/CPU2 Temp、Fan RPM、Power、PDU Outlet 9，但 Inlet Temp 缺失 | 缺 Inlet 情境下的補充樣本 | Medium |

3.2 CortexDC 可用特徵分類

| 類別 | Feature | 定義 | 對應文獻 input |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度 | CPU Temp | 主要預測目標，也可當歷史輸入 | Nisce 2023、Chen 2024、Yao 2021、Zhang 2018 |
| 溫度 | Inlet Temp | 代表進入伺服器的環境溫度 | Peng 2022、Lin 2022、Yao 2021 |
| 溫度 | Outlet / Exhaust Temp | 代表伺服器排氣溫度或出風熱狀態 | Yao 2021、Peng 2022 |
| 功率 | Redfish Power | 代表 server-level 負載造成的熱源 | Chen 2024、Yao 2021、Ilager 2021 |
| 功率 | PDU active_power | 代表 outlet / rack 電氣量測 | 容量分析、功率餘裕 |
| 散熱 | Fan RPM | 代表散熱強度與控制反應 | Peng 2022、Yao 2021、Zapater 2015 |
| 空間 | Rack ID / U Position | 代表機櫃與垂直位置 | Peng 2022、Lin 2022、thermal map 文獻 |
| 健康 | Health Status | 硬體狀態與異常標記 | 風險判斷與資料品質過濾 |

3.3 Sensor 名稱標準化問題

CortexDC 最大的資料工程問題之一，是不同 vendor / model 、 sensor 名稱與數量不同。例如 Front Ambient、System Board Inlet Temp、Board Inlet Temp、Inlet Temp 可能都應對應到 canonical feature：Inlet_Temp。若未先標準化，模型會把同一種物理量看成不同欄位，造成訓練資料稀疏與跨 server 泛化困難。

| 問題 | 說明 | 對模型的影響 | 建議處理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor name 不一致 | 不同廠牌 sensor 命名不同 | 同一模型無法直接吃原始欄位 | 建立 canonical feature mapping |
| Sensor 數量不同 | 有些 server 有 outlet temp，有些沒有 | 特徵維度不一致 | 使用 common feature set + missing mask |
| Vendor 差異 | Supermicro、Dell、HPE ，三種廠牌 | 跨 server 泛化困難 | 先同型號測試，再跨型號測試 |
| PDU mapping 不完整 | 部分 server outlet unknown 或 trend unknown | 難以驗證 PDU active_power | 先用 Redfish power，逐步補 PDU |

4. 核心應用文獻逐篇分析

本章保留完整應用文獻逐篇分析。每篇均以 Research Problem、System / Scenario、Input、Output、Model / Algorithm、Experiment Design、Evaluation Metrics、Research Gap 與 CortexDC Mapping 拆解。 其中 Digital Twin / RL / DQN 相關文獻僅保留簡短未來工作分析，避免與第一階段 CortexDC thermal prediction 主線混淆。

4.1 Zhang et al. 2018 — Runtime Thermal Prediction Across System Components

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 降低執行期熱管理的預測成本，預測不同元件與候選任務配置造成的未來溫度，用於 task placement / migration。 |
| System / Scenario | two-node Intel Xeon Phi 系統收集 application features、physical features 與 temperature traces，並延伸到 16-node 系統評估 placement。 |
| Input | 硬體計數器、工作負載或利用率、目前溫度、候選任務配置。 |
| Output | 元件未來溫度、候選 placement 的熱反應排序。 |
| Model / Algorithm | Reduced Gaussian Process、Neural Network、Lasso Linear Regression。 |
| Experiment Design | 收集溫度軌跡與 application / physical features；在相同特徵與 10-fold cross-validation 條件下比較模型；再用預測器進行 task placement 評估。 |
| Evaluation Metrics | Average prediction error、prediction overhead、task placement success rate、peak temperature reduction、cooling power reduction。 |
| Research Gap | 特定 HPC / Xeon Phi 環境，不保證直接泛化到多 vendor server；未處理 CortexDC 這種 sensor naming 不一致問題。 |
| CortexDC Mapping | 適合作為低延遲 runtime prediction 的設計參考；CortexDC 可先用 CPU Temp、Power、Fan RPM、Inlet Temp 建立低成本 baseline。 |

4.2 Nisce et al. 2023 — XGBoost-based CPU Temperature Prediction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 針對 CPU-intensive workload，利用 CPU utilization、temperature、energy / power 預測 CPU temperature。 |
| System / Scenario | 實體 cluster server，雙 CPU，每顆 CPU 10 cores，使用 Whetstone benchmark 產生 CPU-intensive workload。 |
| Input | time、number of threads、CPU utilization、CPU energy / power。 |
| Output | CPU chip average temperature。 |
| Model / Algorithm | Linear regression、Polynomial regression、Logarithmic regression、XGBoost。 |
| Experiment Design | 設計不同 core/thread/utilization 實驗，包括 full utilization 多 thread、single-core 不同 utilization、多 core 不同 utilization。 |
| Evaluation Metrics | R²、RMSE。 |
| Research Gap | 主要集中 CPU workload，尚未完整處理 memory、disk、GPU、rack airflow、跨 server thermal coupling。 |
| CortexDC Mapping | 很適合當 CortexDC 第一階段 XGBoost baseline；input 可改為 CPU Temp、Redfish Power、Fan RPM、Inlet Temp 與 lag features。 |

4.3 Ilager et al. 2021 — Thermal Prediction for Efficient Energy Management of Clouds

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 準確預測個別 host environmental temperature，並把預測結果用於 thermal-aware dynamic VM scheduling，降低 peak temperature 與 energy。 |
| System / Scenario | Melbourne Research Cloud，75 hosts、約 90 days、10-minute interval，搭配 CloudSim 與 real-world workload trace。 |
| Input | host historical temperature、resource/workload features、thermal-related host features。 |
| Output | future host temperature、VM scheduling / placement decision。 |
| Model / Algorithm | Gradient boosting / XGBoost-based host temperature prediction + thermal-aware scheduling。 |
| Experiment Design | 先用真實 cloud telemetry 訓練 prediction model，再於 CloudSim 中用 workload trace 比較 scheduling algorithms。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、average prediction error、peak temperature、total energy、active hosts、VM migration、SLA violation。 |
| Research Gap | 排程成效依賴雲端平台控制權限；CortexDC 若沒有 VM scheduler 介面，不宜直接套用。 |
| CortexDC Mapping | 可作為「預測器 + 建議器」架構參考，先做 shadow-mode placement / capacity suggestion。 |

4.4 Lin et al. 2022 — Data-driven Thermal Prediction Benchmark

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 比較 SVR、GPR、XGBoost、LightGBM、ANN、LSTM 在 air-cooled data center steady-state 與 transient-state 預測的準確度與計算成本。 |
| System / Scenario | 6SigmaDCX CFD-generated data center model，包含 steady-state、transient cooling failure、sample size、layout reconfiguration 與 airflow pattern 測試。 |
| Input | CRAC supply temperature / airflow、rack power、configuration、time state。 |
| Output | rack inlet temperature、prediction error、training time、calculation time、memory usage。 |
| Model / Algorithm | SVR、GPR、XGBoost、LightGBM、ANN、LSTM。 |
| Experiment Design | 使用 Latin Hypercube Sampling 產生樣本；固定 train/test split、GridSearchCV、10-fold cross-validation 與相同 error metrics。 |
| Evaluation Metrics | MAE、MAPE、MSE、RMSE、R²、training time、calculation time、memory usage。 |
| Research Gap | 資料主要來自 CFD，與 CortexDC 的真實 sensor noise、缺值與異質 server 不同。 |
| CortexDC Mapping | 支持以 XGBoost / LightGBM 作為第一階段 baseline；但需加入 data quality 與 drift monitoring。 |

4.5 Wang et al. 2024 — Two-stage Self-healing GRU

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 解決 workload 與環境變動造成的溫度預測失準；透過 self-healing 機制在新工況下重新訓練。 |
| System / Scenario | 多變量 data center time-series prediction，先預測 workload driver，再預測 inlet temperature。 |
| Input | historical CPU utilization、CPU temperature、fan、CRAC / inlet / outlet temperature、neighbor server information。 |
| Output | future CPU utilization、future server inlet temperature、retraining trigger signal。 |
| Model / Algorithm | Two-stage GRU + self-healing retraining。 |
| Experiment Design | Stage 1 預測 CPU utilization；Stage 2 使用預測 workload 與 thermal features 預測進氣溫度；誤差超過門檻時累積資料再訓練。 |
| Evaluation Metrics | temperature prediction error、self-healing before/after improvement、different operating conditions performance。 |
| Research Gap | 需要穩定連續 workload data 與明確 retraining policy；自動重訓前仍需人工審核。 |
| CortexDC Mapping | 若 Node Exporter CPU utilization 不穩定，可用 Redfish Power 作為 workload proxy；適合 P2 時序擴充。 |

4.6 Chen et al. 2024 — DLTPA: LSTM + GA-SA VM Placement

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 同時降低 host temperature 與 power consumption，並維持 SLA 與 load balancing。 |
| System / Scenario | private data center dataset + MATLAB cloud simulation；placement 階段使用 Bitbrain workload dataset。 |
| Input | CPU utilization、RAM usage、available RAM、CPU cores、used CPU cores、network I/O、number of VMs、power consumption、CPU temperature。 |
| Output | predicted temperature、predicted power、optimized VM placement。 |
| Model / Algorithm | LSTM temperature/power prediction + Genetic Algorithm + Simulated Annealing。 |
| Experiment Design | 先以私有資料訓練模型，與 LSTM、MLP、DT、SVM、Bagging、RNN、LSTM-CNN 比較；再用 GA-SA 進行 VM placement simulation。 |
| Evaluation Metrics | MAE、MSE、R²、average temperature、average power、SLA violation rate、load balance。 |
| Research Gap | 依賴 VM placement 權限；GA-SA 即時性與控制安全需評估；simulation 與真實平台有落差。 |
| CortexDC Mapping | 可作為後期「prediction + placement suggestion」參考；第一階段只做 shadow mode，不直接遷移 VM。 |

4.7 Peng et al. 2022 — Rack Inlet Temperature Prediction Based on GRU

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 建立 rack-level server inlet temperature 的即時預測模型，協助 airflow control。 |
| System / Scenario | 42U rack testbed，16 dummy servers，cold aisle containment，active tile fan。 |
| Input | server inlet temperature、outlet temperature、core sensor temperature、heating power、server fan speed、circulation fan speed、ambient temperature。 |
| Output | each server future inlet temperature。 |
| Model / Algorithm | GRU recurrent neural network；每台 server 對應一個 inlet temperature prediction model。 |
| Experiment Design | 16 台 dummy server 分為 4 組，每組 high/low load，可形成 2^4 = 16 種 load patterns；收集約 80,000 秒 training data；train/validation = 8:2，另用 random load pattern 測試。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、maximum error。 |
| Research Gap | 使用 dummy server，不是真實 IT workload；鄰近 server features 加入後可能 overfitting；缺少真實 PDU/server workload trace。 |
| CortexDC Mapping | 非常適合 rack inlet prediction 設計參考；CortexDC 可用實際 server power、inlet temp、fan RPM、rack position 取代 dummy workload。 |

4.8 Yao et al. 2021 — Multiple Internal Heat Sources Thermal Model

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 考慮 server 內部多熱源與 temperature delay，預測 server exhaust temperature，並用於 load balancing。 |
| System / Scenario | real server：HP ProLiant DL380p Gen8，含 2 CPUs、1 GPU、6 fans，另以 thermocouple / WSN 量測 HDD 與 inlet/exhaust。 |
| Input | CPU/GPU utilization、CPU/GPU power、server inlet temperature、hardware temperature、server power、multi-source thermal parameters。 |
| Output | server exhaust temperature、load balancing target server。 |
| Model / Algorithm | multi-internal-heat-source transient thermal model + temperature-aware load balancing rule。 |
| Experiment Design | 用 stress-ng、GPU burn、matrix operation 產生 CPU/GPU 不同 workloads；先做 parameter estimation，再比較 predicted vs measured exhaust temperature；最後用 Google cluster workload trace simulation 評估 load balancing。 |
| Evaluation Metrics | RMSE、maximum temperature rise、temperature variance、cooling power saving estimation。 |
| Research Gap | 需要硬體位置與熱參數，模型建置成本高；跨 server 型號不易直接套用。 |
| CortexDC Mapping | 提供 gray-box 特徵選擇依據：只看 CPU 不夠，應加入 power、fan、inlet/outlet、GPU/VRM/PSU 等多熱源資訊。 |

4.9 Gill et al. 2020 — ThermoSim RNN Thermal-aware Simulation

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 提供比物理模擬更輕量的 thermal-aware resource management simulation framework。 |
| System / Scenario | 以 Alibaba Cluster 與 PlanetLab workload/resource traces 進行 simulator-based evaluation。 |
| Input | historical temperature、utilization/workload、resource configuration、environment state。 |
| Output | node temperature、energy consumption、SLA violation、VM migration、simulation results。 |
| Model / Algorithm | RNN temperature predictor embedded in ThermoSim。 |
| Experiment Design | 在 simulator 中比較 thermal-aware 與 utilization-based resource management policies，並與 Thas baseline 比較。 |
| Evaluation Metrics | prediction accuracy、energy consumption、SLA violation rate、number of VM migrations、temperature、memory、time、cost。 |
| Research Gap | RNN 對取樣間隔與資料漂移敏感；simulation 不代表真實部署。 |
| CortexDC Mapping | 支持 CortexDC 先做離線重播與 shadow mode，而不是直接控制 workload。 |

4.10 Yuan et al. 2025 — Digital Twin U-Net + DQN（Future Work Only）

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Future-work role | 此文獻用來說明 digital twin 如何結合 thermal map 與 cooling decision；不作為 CortexDC 第一階段實作模型。 |
| Key Input / Output | Input：server power、cooling condition、sensor records、CFD thermal field；Output：2D temperature field 與 cooling action。 |
| Evaluation | U-Net 以 MAE/MAPE 評估；DQN 以 PUE、temperature uniformity、hotspot suppression reward 評估。 |
| Research Gap | 依賴縮尺 prototype、CFD ground truth 與控制模擬環境；策略不可直接移植到真實資料中心。 |
| CortexDC Mapping | 標示為 P3/P4 未來工作；目前只可作 thermal map / shadow-mode decision 的概念參考。 |

4.11 Sano et al. 2018 — CFD Temperature Distribution and Energy Saving

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 提升 data center temperature distribution CFD 精度，評估 air conditioning energy saving。 |
| System / Scenario | 實驗室資料中心與 CFD model，比較不同 airflow / gap / cooling condition。 |
| Input | room geometry、rack heat load、airflow path、CRAC supply condition、gap / leakage description。 |
| Output | temperature distribution、hotspot location、air-conditioning scenario difference。 |
| Model / Algorithm | Computational Fluid Dynamics / physics-based thermal-fluid simulation。 |
| Experiment Design | 量測 rack / server temperature 並與 CFD simulated temperature 比較；調整模型細節提高 inlet temperature prediction accuracy。 |
| Evaluation Metrics | measured vs simulated temperature error，尤其 server inlet temperature error。 |
| Research Gap | CFD 校準成本高，且場域依賴強；不適合直接作為低延遲線上模型。 |
| CortexDC Mapping | 可作為 thermal map ground truth 或 digital twin 的後期工具；目前 CortexDC 可先用資料模型。 |

4.12 Wang et al. 2013 — Intelligent Sensor Placement for Hot Server Detection

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在 data center 中決定 sensor 應放在哪裡，才能更有效偵測 hot server。 |
| System / Scenario | 13-rack real server room 與 32-rack large-scale CFD model。 |
| Input | candidate sensor locations、overheating scenarios、thermal transfer relationship、number of sensors。 |
| Output | recommended sensor locations、hot server detection probability、coverage capability。 |
| Model / Algorithm | CFD-guided sensor placement / optimization。 |
| Experiment Design | 固定機房幾何、rack/server 配置、CRAC 條件、候選測點與過熱情境，比較不同 sensor placement strategies。 |
| Evaluation Metrics | hot server detection probability、false alarm rate、required number of sensors。 |
| Research Gap | sensor optimal location 會隨機櫃與冷卻配置改變；需場域專用校準。 |
| CortexDC Mapping | 適合用來評估是否需要補裝 inlet/outlet / ambient sensors，以及下一顆 sensor 放哪裡最有用。 |

4.13 Andersson et al. 2023 — ConvGNP Sensor Placement

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在 non-stationary spatial field 中估算新增 sensor 對降低不確定性的效益。 |
| System / Scenario | ERA5 Antarctic 2m temperature anomaly 與 79 個 Antarctic stations，非資料中心但方法可借用。 |
| Input | existing sensor locations and observations、auxiliary grid data、candidate locations、time/season context。 |
| Output | prediction mean/covariance、candidate sensor utility、uncertainty reduction ranking。 |
| Model / Algorithm | Convolutional Gaussian Neural Processes + active learning acquisition functions。 |
| Experiment Design | 在固定候選點與現有 station 下，比較 ConvGNP、GP 與 heuristic placement。 |
| Evaluation Metrics | probabilistic prediction quality、uncertainty reduction、performance boost after new observation。 |
| Research Gap | 應用場景不是 data center；移植前需驗證 rack-scale spatial correlation。 |
| CortexDC Mapping | 後期可用於 sensor placement planning，尤其當 inlet/outlet sensors 不足時。 |

4.14 Sabathiel et al. 2024 — U-Net Thermal Field Reconstruction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 在未知材料組成且只有部分溫度觀測時，重建完整 steady-state temperature field。 |
| System / Scenario | simulated and real thermal systems with masked temperature observations。 |
| Input | partial temperature field、observation mask、simulation/real thermal samples。 |
| Output | complete 2D steady-state temperature field、maximum temperature estimation。 |
| Model / Algorithm | spatial propagator + physics-informed fully convolutional autoencoder / U-Net。 |
| Experiment Design | 遮蔽部分 temperature field，讓模型由 observed values + missing mask 重建完整場。 |
| Evaluation Metrics | field reconstruction error、maximum temperature estimation error、visual field difference。 |
| Research Gap | 穩態、受控場域；對快速 workload 變化需加入時間維度。 |
| CortexDC Mapping | 可作為稀疏測點熱圖重建概念；但 CortexDC 目前缺完整 thermal field labels。 |

4.15 Peng et al. 2022 — Adaptive U-Net + MLP Partition Modeling

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 改善電子設備 temperature field 中高梯度區域的重建誤差。 |
| System / Scenario | finite element simulation temperature field + limited observations。 |
| Input | limited observation points、observation locations、simulated complete temperature field。 |
| Output | complete temperature field、high-gradient patch correction。 |
| Model / Algorithm | Adaptive U-Net for global reconstruction + shallow MLP for high-gradient patches。 |
| Experiment Design | 將 temperature field 分為全域平滑區與高梯度區；先全域重建，再局部精修。 |
| Evaluation Metrics | temperature field reconstruction error、high-gradient region error、overall field error。 |
| Research Gap | 需要可信完整場標籤；若只有少量感測器，局部精修缺 ground truth。 |
| CortexDC Mapping | 可作為熱點區域精修概念；需先建立 rack/U grid 與較密集 sensor/CFD labels。 |

4.16 Luo et al. 2024 — INR Continuous Field Reconstruction

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 從稀疏、不規則觀測點重建連續時空物理場，不受固定網格解析度限制。 |
| System / Scenario | scientific physical fields，包括 climate / sea surface temperature 等資料。 |
| Input | sparse observations、spatial coordinates、time index/context。 |
| Output | continuous field value at arbitrary coordinates/time。 |
| Model / Algorithm | Implicit Neural Representation with coordinate-based field representation。 |
| Experiment Design | 固定 sampling ratio 與 evaluation grid，比較在不同稀疏程度下的重建能力。 |
| Evaluation Metrics | field reconstruction error、prediction error under different sparsity、continuous query quality。 |
| Research Gap | 原場景不是 data center；需要 data-center-specific physics and boundary checks。 |
| CortexDC Mapping | 適合不規則 Rack/U 或機房 xyz 座標查詢，但需要充足時空覆蓋。 |

4.17 Zapater et al. 2015 — Leakage-aware Fan Control

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 同時考慮 dynamic power、temperature-dependent leakage power 與 fan power，找出總能耗較低且符合熱限制的 fan speed。 |
| System / Scenario | enterprise server，控制 fan speed 並執行多種 workloads。 |
| Input | workload、ambient/component temperature、server power、fan speed。 |
| Output | optimal fan speed、estimated total server energy、temperature constraint status。 |
| Model / Algorithm | empirical power/thermal model + runtime optimization policy。 |
| Experiment Design | 在不同 fan speed 下執行 LoadGen、RandMem、SPEC Power、SPEC CPU、PARSEC，收集 CPU/memory temp、CPU power、server power、fan data。 |
| Evaluation Metrics | model RMSE、fan power、leakage power、server energy、temperature constraint、energy saving。 |
| Research Gap | 不同 server fan curve / firmware 差異很大，未取得控制授權前不可直接控制。 |
| CortexDC Mapping | 提醒 CortexDC 不可只追求最低溫；Fan RPM 本身是耗能與散熱反應的重要 input。 |

4.18 Chan et al. 2019 — Performance-aware Cooling Optimization

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Research Problem | 處理 fan speed、mechanical vibration、disk/workload performance、energy 與 thermal constraints 的聯合最佳化。 |
| System / Scenario | enterprise server，量測不同 fan speed / vibration 對 HDD throughput 與 workload performance 影響。 |
| Input | workload resource demand、fan speed、temperature、power、disk performance / vibration relationship。 |
| Output | fan/cooling setting、server energy、performance impact、thermal constraint satisfaction。 |
| Model / Algorithm | benchmark-derived model + convex optimization。 |
| Experiment Design | 固定 disk type、fan PWM steps、vibration profile、ambient temperature、TPC-H workload，比較 PID / existing policies。 |
| Evaluation Metrics | disk throughput、workload completion time、server energy、fan power、temperature constraint satisfaction。 |
| Research Gap | 需要 application-level performance / I/O data；CortexDC 目前未必有 SLA / disk throughput。 |
| CortexDC Mapping | 可把性能影響列為後期 decision 否決條件；第一階段先以 thermal risk 與 power risk 為主。 |

4.19 Ran et al. 2019 — DeepEE / PADQN（Future Work Only）

| 分析欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Future-work role | 此文獻用來說明 RL 如何處理 job scheduling 與 cooling airflow 的混合控制；不納入 CortexDC 第一階段。 |
| Key Input / Output | Input：job queue、server resource state、temperature、cooling state、energy state；Output：scheduling decision、airflow setting、reward。 |
| Evaluation | average reward、PUE、total energy、hotspot count、waiting time、completion time。 |
| Research Gap | RL 需要可靠 simulator、reward design、action mask、offline validation；否則可能產生不安全策略。 |
| CortexDC Mapping | 標示為 P4 未來工作；目前僅能作建議排序與安全驗證，不應直接控制設備。 |

5. AI/ML 方法原理、優缺點與採用條件

| 方法 | 主要用途 | 優點 | 限制 | CortexDC 採用條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persistence | 最簡單 baseline | 不需訓練，可確認預測任務是否真的有價值 | 只能假設未來等於現在 | 所有模型都必須先贏過它 |
| Linear / Lasso | 可解釋 baseline | 係數易解釋、計算快 | 難處理非線性與 feature interaction | 作為 P0 baseline |
| XGBoost | 表格型短期預測 | 適合異質 sensor data、非線性、缺值處理佳、可用 SHAP 解釋 | 時間依賴需靠 lag features；跨設備 drift 需驗證 | P1 首選模型 |
| LightGBM | 大規模表格預測 | 訓練快、記憶體效率佳 | leaf-wise 容易過擬合 | 資料量變大後可與 XGBoost 比較 |
| GRU | 時序預測 | 參數較 LSTM 少，適合熱延遲與多步預測 | 需要固定時間間隔與連續資料 | 當資料連續且 XGBoost-lag 不足時導入 |
| LSTM | 長期依賴時序預測 | 可捕捉較長時間熱慣性 | 資料量與調參成本高 | 需在跨日期/跨 server 測試上明顯優於 baseline |
| U-Net | 固定網格熱場重建 | 可產生 2D thermal map | 需要完整場標籤與固定網格 | P3 未來工作；需 CFD 或密集測點與完整熱圖標籤 |
| INR | 連續場重建 | 適合不規則座標與任意解析度查詢 | 訓練與域外檢查困難 | P3 未來工作；需座標、觀測與足夠覆蓋 |
| PINN | 物理約束模型 | 能加入 heat equation / boundary constraints | 邊界錯誤會污染結果，訓練困難 | P3 未來工作；物理參數與邊界可信時才使用 |
| DQN / PADQN | 決策最佳化（未來工作） | 可學習長期 energy / temperature trade-off | 安全風險高，需 simulator、reward 設計、action mask 與離線驗證 | P4 future work only；第一階段不採用 |

5.1 AI 方法優劣整合分析

綜合文獻可知，XGBoost / LightGBM 最適合 CortexDC 第一階段，因為 CortexDC 的主要資料型態是表格型 sensor data，例如 CPU Temp、Inlet Temp、Redfish Power、Fan RPM、Rack ID 與 U Position。樹模型能處理非線性與特徵交互，且可透過 feature importance 或 SHAP 解釋哪些感測器對預測最重要，因此比直接導入深度模型更容易驗證與部署。

GRU / LSTM 適合作為第二階段，原因是資料中心溫度具有熱慣性與時間延遲；功率上升後，CPU temperature 或 inlet temperature 不一定立即升高，而會在數分鐘後反應。若 CortexDC 的時間標記、取樣間隔與缺值處理已穩定，GRU / LSTM 可用來比較是否比 XGBoost-lag 更能捕捉多步趨勢。

U-Net、INR 與 PINN 的價值在於 thermal map 或 continuous field reconstruction，但它們通常需要固定網格、座標、完整 thermal field labels、CFD ground truth 或可信物理邊界條件。以 CortexDC 現況而言，這些條件尚未完整，因此應列為 P3 未來工作，而非第一階段主要模型。

DQN / PADQN / RL 屬於 decision and control layer。它們可以研究長期能耗、熱點與工作負載配置的 trade-off，但需要可靠 simulator、reward design、action mask、離線驗證與人工核准機制。若缺少這些條件，直接控制 cooling 或 VM placement 會造成 SLA 或硬體安全風險。因此本報告將 RL 明確標示為 future work only。

6. Input / Output 統一比較

| 文獻 / 方法 | 文獻中的 Input | 文獻中的 Output | CortexDC 可取得程度 | 建議採用階段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisce 2023 | time、thread number、CPU utilization、energy/power | CPU temperature | CPU Temp、Power 可取得；CPU utilization 視 Node Exporter | P1 baseline |
| Peng 2022 GRU | inlet/outlet temp、core temp、heating power、fan speed、ambient temp | server inlet temperature | Inlet/Fan/Power 部分可取得；outlet 非每台都有 | P2 時序 |
| Chen 2024 DLTPA | CPU、RAM、network I/O、VM number、power、temperature | temperature、power、VM placement | prediction 可部分做；VM placement 需權限 | P2/P4 |
| Yao 2021 | CPU/GPU power、inlet temp、hardware temp、fan、exhaust temp | exhaust temperature、load balancing target | CPU/Fan/Power 可取得；內部熱參數缺 | P1/P2 gray-box |
| Ilager 2021 | host temp、workload/resource usage | future host temp、scheduling decision | 監測資料可部分取得；排程權限不足 | P1/P4 shadow |
| Lin 2022 | CRAC setting、rack power、layout、airflow | rack inlet temperature | CRAC/airflow 可能缺，rack power 可部分補 | P1/P2 |
| Thermal map methods | sparse temp、mask、coordinates、complete field labels | 2D/3D thermal map | 目前缺完整 thermal field label；不列入第一階段 | P3 future work |
| RL / Control | state、action、reward、simulator/control interface | policy / cooling action | 目前不適合直接控制；需 simulator 與安全驗證 | P4 future work / shadow only |

7. Evaluation Metrics 統一比較

| 評估類型 | 指標 | 適用情境 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regression error | MAE | CPU / inlet / exhaust temperature prediction | 平均絕對誤差，最容易解釋 |
| Regression error | RMSE | 溫度預測與熱點風險 | 對大誤差更敏感 |
| Goodness of fit | R² | 回歸模型比較 | 看模型解釋變異能力，但不可單獨使用 |
| Hotspot detection | Precision / Recall / F1 | 熱點分類與預警 | 比只看 RMSE 更接近營運需求 |
| Prediction lead time | Warning lead time | 提前預警 | 看模型能提前幾分鐘發現風險 |
| Thermal management | Peak temperature reduction | 排程/冷卻策略 | 看最高溫是否下降 |
| Energy | Power / energy reduction | Energy-saving strategy | Corresponds to Redfish power / PDU active_power |
| SLA | SLA violation rate | VM placement / scheduling | 看是否違反溫度或功率限制 |
| Load balance | Load Balance index | VM placement | 看負載是否過度集中 |
| Deployment | Inference time | Edge AI / online prediction | 確認模型能否即時部署 |

建議 CortexDC 第一階段至少使用 MAE、RMSE、R²。若要做容量或建議動作，則需加入 false alarm rate、SLA violation rate 與 power / thermal margin。

8. Experiment Design 統一比較

| 文獻 | 資料來源 | Workload / Scenario 設計 | Train/Test | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisce 2023 | 實體 server | Whetstone CPU-intensive workload | 多組 core/thread/utilization | R²、RMSE |
| Peng 2022 | 42U rack testbed | 16 種 high/low rack load patterns | 8:2 + random workload test | RMSE、max error |
| Chen 2024 | private dataset + Bitbrain | VM workload trace | pre-training + simulation | MAE、MSE、R²、SLA、LB |
| Yao 2021 | real server | stress-ng、GPU burn、matrix operation | parameter fitting + simulation | RMSE、temp variance |
| Ilager 2021 | private cloud 75 hosts / 90 days | real workload trace | time-series split | RMSE、energy、migration、SLA |
| Lin 2022 | CFD data | steady/transient scenarios | fixed benchmark setting | MAE、MAPE、RMSE、R²、time |
| Yuan 2025（Future Work） | prototype + CFD | cooling scenarios | surrogate training + DQN simulation；不納入第一階段 | MAE/MAPE、PUE、hotspot；僅未來工作參考 |

8.1 CortexDC 可採用的實驗流程

| 階段 | 實驗目標 | 做法 | 通過條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiment 1 | 資料可用性確認 | 檢查 CPU temp、inlet temp、server power、PDU power、fan 是否連續 | 完成 data contract 與缺值統計 |
| Experiment 2 | Baseline 建立 | Persistence、Linear Regression、XGBoost-lag | 顯著優於 persistence |
| Experiment 3 | 時序模型比較 | GRU / LSTM，輸入過去 30–120 分鐘資料 | 在跨日期測試中優於 XGBoost-lag |
| Experiment 4 | 跨 server / rack 泛化 | 用部分 server 訓練，其他 server 測試 | 確認 domain shift 影響 |
| Experiment 5 | 熱點預警 | 預測未來 5/10/15 分鐘是否超過 threshold | hotspot recall 與 false alarm 可接受 |
| Experiment 6 | Shadow-mode decision | 只輸出建議，不控制設備 | 建議合理且無安全違反 |

9. Research Gap 統整

| Research Gap | 文獻狀況 | CortexDC 實際狀況 | 本研究切入點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gap 1：input 完整性假設 | 許多文獻假設 CPU、power、fan、inlet/outlet、workload 皆完整 | 不同 server sensor 不一致，PDU mapping 部分未知 | 建立 feature standardization 與 missing mask |
| Gap 2：單一 server / testbed 限制 | 常在單台 server、dummy rack 或 CFD 上驗證 | CortexDC 有多 server、多 vendor、多 rack | 做跨 server / rack 泛化測試 |
| Gap 3：真實 power 對應不足 | 文獻常直接取得 clean power data | CortexDC 有 Redfish Power，也有 PDU 但 mapping 不全 | 先用 Redfish Power，逐步驗證 PDU active_power |
| Gap 4：模型誤差與營運指標斷裂 | 許多只看 RMSE / R² | 營運更在乎提前告警、誤報率、容量風險 | 加入 warning lead time、hotspot recall、risk level |
| Gap 5：控制風險 | 部分文獻直接 VM placement 或 cooling control | CortexDC 目前較像監測平台 | 先做 shadow-mode suggestion |
| Gap 6：資料品質處理不足 | 缺值、時間戳不齊、sensor drift 討論較少 | CortexDC 必須處理 online/offline 與資料缺口 | 建立 data quality pipeline |
| Gap 7：跨設備泛化不足 | 模型常只在單一 hardware / dataset 測試 | CortexDC 有 HPE、Dell、Supermicro、Intel 等 | 加入 vendor/model/rack/U position metadata |

9.1 由 Research Gap 推導本研究問題

由上述 research gaps 可知，本研究的重點不是提出一個全新的 AI 演算法，而是驗證在 CortexDC 實際可取得且不完整的 sensor / power / rack metadata 條件下，是否能建立可解釋、可部署且可評估的 server-level 與 rack-level temperature prediction pipeline。

| 由文獻得到的問題 | CortexDC 實際限制 | 本研究問題 |
| --- | --- | --- |
| 多數文獻假設 input 完整且欄位固定 | 不同 server sensor 名稱與數量不一致 | 如何建立 canonical feature mapping 與 missing mask，使異質 server 可被同一流程處理？ |
| 許多模型只在單一 server / testbed / CFD 驗證 | CortexDC 有多 vendor、多 rack、多 U position | 模型是否能從單台 server 擴展到同 rack、跨 rack 或跨 vendor？ |
| 文獻常以 RMSE / R² 評估模型 | 營運上更在乎提前告警與誤報率 | 除了 MAE / RMSE，是否能加入 hotspot recall、warning lead time 與 false alarm rate？ |
| 部分文獻直接進行 placement 或 cooling control | CortexDC 目前較像監測平台，控制權限與安全機制不足 | 是否能先以 shadow-mode 輸出建議與原因，而不直接控制設備？ |

因此，本報告後續 CortexDC 研究設計採取分階段策略：P0 做資料稽核與規則 baseline，P1 做 XGBoost-lag temperature prediction，P2 比較 GRU / LSTM 是否有效改善時間延遲預測，P3/P4 才討論 thermal map、Digital Twin 與 RL control。

10. CortexDC 對應研究設計

10.1 整體資料流程

建議 CortexDC 第一階段採用以下 pipeline：CortexDC / Redfish / PDU / Rack Metadata → Data Cleaning & Time Alignment → Feature Engineering → Baseline Models → Temporal Models → Risk Evaluation → Shadow-mode Decision。

| 模組 | 輸入 | 輸出 | 主要文獻參考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Cleaning & Time Alignment | raw Redfish/PDU/Node Exporter time-series | 對齊後 feature table | 所有應用文獻共通需求 |
| Feature Engineering | CPU Temp、Inlet Temp、Power、Fan、Rack/U、lag/rolling | 模型輸入特徵 | Nisce、Peng、Yao、Ilager |
| Baseline Models | Persistence、Linear、XGBoost | future CPU / inlet temperature | Nisce、Lin、Ilager |
| Temporal Models | 30–120 min multivariate sequence | multi-horizon temperature prediction | Peng、Wang、Chen |
| Risk Evaluation | prediction + thresholds | risk level、lead time、drivers | thermal-aware scheduling 文獻 |
| Shadow-mode Decision | risk + candidate action + safety rules | warning / capacity / cooling suggestion | Chen、Ilager；Yuan/Ran 僅作 P3/P4 未來工作參考 |

10.2 第一階段模型資料集設計

第一階段建議以 Quine、Davinci、Kepler、Inoue 以及資料完整的 Joule 作為主要訓練與測試資料來源。目標不是直接控制設備，而是先驗證 CortexDC 是否能支援 reliable thermal prediction pipeline。

| 項目 | 建議設計 |
| --- | --- |
| Target | CPU Temp(t+5/10/15 min)、Inlet Temp(t+5/10/15 min) |
| Core input | CPU Temp(t)、Inlet Temp(t)、Redfish Power(t)、Fan RPM(t) |
| Metadata | server_id、vendor、model、rack_id、U position、CPU count |
| Time features | lag 1/3/6 intervals、rolling mean/max/std、temperature slope、power slope |
| Model baseline | Persistence、Linear/Lasso、XGBoost-lag |
| Advanced model | GRU / LSTM only if baseline is insufficient |
| Validation | time split、server split、rack split、vendor split |

10.3 建議實驗組別

| 實驗 | 目的 | 設計 |
| --- | --- | --- |
| A. 同 server 時間切分 | 確認單台 server 預測可行性 | 每台資料完整 server 各自 train/test by time |
| B. 同 rack 泛化 | 確認同機櫃內是否可共享模型 | BMW Old-Rack 內訓練與測試不同 server |
| C. 跨 rack 泛化 | 確認 New-Rack / Old-Rack domain shift | New-Rack train，Old-Rack test；反向再測 |
| D. 共用模型 vs server-specific model | 比較模型是否可泛化 | 加 server_id、vendor、rack、U position 作 metadata |
| E. 缺 Inlet 情境 | 確認部分 server 缺感測器時能否預測 | 用 missing mask 或只用 CPU/Power/Fan |
| F. Shadow-mode suggestion | 驗證建議是否合理 | 只產生告警/容量建議，不執行控制 |

10.4 與計畫成果對應

| 計畫成果 | CortexDC 研究設計 | 預期輸出 |
| --- | --- | --- |
| 溫度／功耗評估 | CPU/Inlet temperature prediction + Redfish/PDU power analysis | MAE、RMSE、hotspot recall、lead time |
| 機櫃容量分析 | 結合 U position、rack、PDU outlet、power / thermal margin | 容量風險分級、可用餘裕 |
| 改善建議 | 以 risk level + safety rules 產生 shadow-mode suggestion | 告警、降載/遷移/冷卻建議與原因 |

11. 結論與後續研究方向

本報告將文獻以問題分類、解法分類、input/output、evaluation、experiment design 與 research gap 進行拆解。文獻顯示，資料中心熱管理不是單一 AI 模型即可解決，而是包含 server-level temperature prediction、rack-level inlet prediction、power-temperature joint prediction、thermal-aware scheduling、sensor placement 與 future control 等不同層次。

對 CortexDC 而言，第一階段最可行的方法是建立可驗證的 thermal prediction pipeline。預計先以資料完整度較高的 Quine、Davinci、Kepler、Inoue 與 Joule 作為研究對象，使用 CPU Temp、Inlet Temp、Redfish Power、Fan RPM、Rack ID、U Position 與 lag / rolling features，建立 Persistence、Linear/Lasso 與 XGBoost-lag baseline。若 XGBoost-lag 在跨日期與跨 server 測試中仍不足，再導入 GRU / LSTM 比較熱延遲與多步預測能力。

Digital Twin、U-Net、INR、PINN、DQN 與 PADQN 具有研究價值，但目前更適合作為未來工作。它們需要完整 thermal field labels、CFD 或實體控制介面，也需要 action mask、reward design 與 shadow-mode 安全驗證。因此本研究目前不以直接控制 cooling 或 VM placement 為目標，而是先建立能被量化評估、能解釋原因、能支援容量與熱風險判斷的預測模型。

後續工作應優先完成三件事：第一，建立 CortexDC canonical feature mapping 與 data quality pipeline；第二，以 MAE、RMSE、R²、hotspot recall、warning lead time、false alarm rate 與 inference time 驗證模型有效性；第三，將預測結果接到 shadow-mode warning / capacity suggestion，逐步評估其對 CPU 過熱預防、機櫃容量判斷與改善建議的實際價值。

References

[1] J. Lin, W. Lin, H. Huang, W. Lin and K. Li, "Thermal Modeling and Thermal-Aware Energy Saving Methods for Cloud Data Centers: A Review," in IEEE Transactions on Sustainable Computing, vol. 9, no. 3, pp. 571-590, May-June 2024, doi: 10.1109/TSUSC.2023.3346332.

[2] K. Zhang et al., "Machine Learning-Based Temperature Prediction for Runtime Thermal Management Across System Components," in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 29, no. 2, pp. 405-419, 1 Feb. 2018, doi: 10.1109/TPDS.2017.2732951.

[3] SIMIN, Wang, et al. “Data center temperature prediction and management based on a Two-stage self-healing model.” Simulation Modelling Practice and Theory, 2024, 132: 102883.

[4] X. Wang, X. Wang, G. Xing, J. Chen, C. -X. Lin and Y. Chen, "Intelligent Sensor Placement for Hot Server Detection in Data Centers," in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, no. 8, pp. 1577-1588, Aug. 2013, doi: 10.1109/TPDS.2012.254.

[5] Simin, Wang, et al. "Data center temperature prediction and management based on a Two-stage self-healing model." Simulation Modelling Practice and Theory 132, 2024: 102883.

[6] Yuan, H.; Zhang, Z.; Yang, D.; Xue, T.; Wen, D.; Yao, G. An Intelligent Thermal Management Strategy for a Data Center Prototype Based on Digital Twin Technology. Appl. Sci. 2025, 15, 7675. https://doi.org/10.3390/app15147675

[7] ANDERSSON, Tom R., et al. “Environmental sensor placement with convolutional Gaussian neural processes.” Environmental Data Science, 2023, 2: e32.

[8] I. Nisce, X. Jiang and S. P. Vishnu, "Machine Learning based Thermal Prediction for Energy-efficient Cloud Computing," 2023 IEEE 20th Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Las Vegas, NV, USA, 2023, pp. 624-627, doi: 10.1109/CCNC51644.2023.10060079.

[9] S. Ilager, K. Ramamohanarao and R. Buyya, "Thermal Prediction for Efficient Energy Management of Clouds Using Machine Learning," in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 32, no. 5, pp. 1044-1056, 1 May 2021, doi: 10.1109/TPDS.2020.3040800.

[10] LIN, Jianpeng, et al. Thermal prediction for air-cooled data center using data driven-based model. Applied Thermal Engineering, 2022, 217: 119207.

[11] GILL, Sukhpal Singh, et al. ThermoSim: Deep learning based framework for modeling and simulation of thermal-aware resource management for cloud computing environments. Journal of Systems and Software, 2020, 166: 110596.

[12] SABATHIEL, Silvester, et al. “Neural network-based reconstruction of steady-state temperature systems with unknown material composition.” Scientific Reports, 2024, 14.1: 22265.

[13] Peng, Xingwen, et al. "A deep learning method based on partition modeling for reconstructing temperature field." International Journal of Thermal Sciences 182 , 2022: 107802.

[14] Luo, Xihaier, et al. "Continuous field reconstruction from sparse observations with implicit neural networks." International Conference on Learning Representations. Vol. 2024. 2024.

[15] M. Zapater et al., "Leakage-Aware Cooling Management for Improving Server Energy Efficiency," in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 26, no. 10, pp. 2764-2777, 1 Oct. 2015, doi: 10.1109/TPDS.2014.2361519.

[16] C. S. Chan, A. S. Akyürek, B. Aksanli and T. Š. Rosing, "Optimal Performance-Aware Cooling on Enterprise Servers," in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 38, no. 9, pp. 1689-1702, Sept. 2019, doi: 10.1109/TCAD.2018.2855122.

[17] Y. Ran, H. Hu, X. Zhou and Y. Wen, "DeepEE: Joint Optimization of Job Scheduling and Cooling Control for Data Center Energy Efficiency Using Deep Reinforcement Learning," 2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Dallas, TX, USA, 2019,

[18] L. Chen, J. Li, Y. Deng, H. Feng and Q. Ke, "A Deep Learning-Based Thermal Prediction Approach for Energy Management in Cloud Data Centers," 2024 IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC), Wuhan, China, 2024, pp. 337-344, doi: 10.1109/HPCC64274.2024.00054.

[19] X. Yao, M. Omori and H. Nishi, "Load Balancing Method Using Server Temperature Prediction Considering Multiple Internal Heat Sources in Data Centers," 2021 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM), Kashiwa, Japan, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICM46511.2021.9385604.

[20] Y. -H. Peng, C. -M. Lee, K. -Y. Tung and R. Chen, "Rack Inlet Temperature Prediction Based on Deep Learning," 2022 25th International Conference on Mechatronics Technology (ICMT), Kaohsiung, Taiwan, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICMT56556.2022.9997747.

[21] Chen, Tianqi, and Carlos Guestrin. "Xgboost: A scalable tree boosting system." Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining. 2016.

[22] KE, Guolin, et al. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[23] Cho, Kyunghyun, et al. "Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation." Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP). 2014.

[24] Hochreiter, Sepp, and Jürgen Schmidhuber. "Long short-term memory." Neural computation 9.8 (1997): 1735-1780.

[25] Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer, and Thomas Brox. "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Cham: Springer international publishing, 2015.

[26] Raissi, Maziar, Paris Perdikaris, and George E. Karniadakis. "Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations." Journal of Computational physics 378 , 2019: 686-707.

[27] Mnih, Volodymyr, et al. "Human-level control through deep reinforcement learning." nature 518.7540 , 2015: 529-533.

[28] CortexDC Server Data Availability Analysis, internal working document, 2026.